## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8056 | 2.3466 | 0.7341 | 0.1126 | 0.1074 | 0.0061 | 0.0224 | 0.0152 | 0.0151 |  | 0.6387 | 0.1962 | 0.7014 | 8212.0953 | 34.3824 | 9.5507 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11932.2874 | 49.9581 | 13.8773
2 | 95.7602 | 2.3424 | 0.7344 | 0.1129 | 0.1115 | 0.0057 | 0.0244 | 0.0169 | 0.0188 |  | 0.6705 | 0.2023 | 0.7019 | 8211.5459 | 34.3801 | 9.55 | 9104.9251 | 38.1205 | 10.589 | 11927.4149 | 49.9377 | 13.8716 |  |  |  |  | відсутні
3 | 95.9645 | 2.2475 | 0.6968 | 0.1079 | 0.1022 | 0.0071 | 0.0216 | 0.0146 | 0.0135 |  | 0.6383 | 0.186 | 0.7 | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11926.5551 | 49.9341 | 13.8706
4 | 96.0326 | 2.2029 | 0.6813 | 0.1054 | 0.0994 | 0.0067 | 0.0207 | 0.0142 | 0.013 |  | 0.6396 | 0.1842 | 0.6994 | 8193.4653 | 34.3044 | 9.529 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11922.9963 | 49.9192 | 13.8664
5 | 96.0281 | 2.2119 | 0.6799 | 0.1043 | 0.098 | 0.0066 | 0.0204 | 0.0138 | 0.0129 |  | 0.6391 | 0.185 | 0.6994 | 8193.1309 | 34.303 | 9.5286 | 9085.3398 | 38.0385 | 10.5663 | 11922.7096 | 49.918 | 13.8661
6 | 95.8229 | 2.3015 | 0.7178 | 0.1103 | 0.1085 | 0.0072 | 0.0236 | 0.0163 | 0.018 |  | 0.6662 | 0.2077 | 0.7013 | 8205.6464 | 34.3554 | 9.5432 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669
7 | 95.9251 | 2.282 | 0.7012 | 0.1077 | 0.1017 | 0.0064 | 0.0212 | 0.0144 | 0.0135 |  | 0.6341 | 0.1927 | 0.7003 | 8201.7294 | 34.339 | 9.5386 | 9094.5353 | 38.077 | 10.5769 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713
8 | 95.8814 | 2.3083 | 0.7102 | 0.1098 | 0.1038 | 0.0061 | 0.0217 | 0.0145 | 0.0134 |  | 0.634 | 0.1968 | 0.7007 | 8205.0015 | 34.3527 | 9.5424 | 9098.0464 | 38.0917 | 10.581 | 11928.4419 | 49.942 | 13.8728
9 | 95.8285 | 2.3441 | 0.7222 | 0.1123 | 0.1057 | 0.0046 | 0.0221 | 0.0148 | 0.0132 |  | 0.6332 | 0.1993 | 0.7011 | 8209.1575 | 34.3701 | 9.5473 | 9102.465 | 38.1102 | 10.5862 | 11930.6154 | 49.9511 | 13.8753
10 | 95.8173 | 2.3494 | 0.7253 | 0.1126 | 0.1067 | 0.0059 | 0.0226 | 0.0151 | 0.0135 |  | 0.6341 | 0.1975 | 0.7012 | 8210.7816 | 34.3769 | 9.5491 | 9104.2325 | 38.1176 | 10.5882 | 11931.8097 | 49.9561 | 13.8767 | -12.4 | -10 | <0,0001 | 0,0020
11 | 95.856 | 2.3217 | 0.7186 | 0.1105 | 0.1055 | 0.0069 | 0.0225 | 0.015 | 0.0132 |  | 0.6394 | 0.1907 | 0.7009 | 8207.8199 | 34.3645 | 9.5457 | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
12 | 95.8354 | 2.3306 | 0.7242 | 0.1119 | 0.1069 | 0.0073 | 0.0227 | 0.0154 | 0.0137 |  | 0.6396 | 0.1923 | 0.7011 | 8209.874 | 34.3731 | 9.5481 | 9103.2532 | 38.1135 | 10.5871 | 11931.4753 | 49.9547 | 13.8763
13 | 95.7108 | 2.3817 | 0.7457 | 0.1139 | 0.1124 | 0.0074 | 0.0249 | 0.0168 | 0.0168 |  | 0.6626 | 0.207 | 0.7023 | 8215.9885 | 34.3987 | 9.5552 | 9109.6782 | 38.1404 | 10.5946 | 11930.1616 | 49.9492 | 13.8748
14 | 95.6168 | 2.4076 | 0.7584 | 0.115 | 0.1165 | 0.0075 | 0.0264 | 0.0183 | 0.0216 |  | 0.6899 | 0.222 | 0.7032 | 8219.0218 | 34.4114 | 9.5587 | 9112.807 | 38.1535 | 10.5982 | 11926.4595 | 49.9337 | 13.8705
15 | 95.6318 | 2.3969 | 0.7582 | 0.1154 | 0.1166 | 0.0075 | 0.0263 | 0.0182 | 0.0219 |  | 0.6868 | 0.2204 | 0.7031 | 8218.8068 | 34.4105 | 9.5585 | 9112.5921 | 38.1526 | 10.5979 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871 | -10.3 | -8.9 | <0,0001 | 0,0020
16 | 95.7184 | 2.3622 | 0.7462 | 0.114 | 0.1131 | 0.0071 | 0.025 | 0.0172 | 0.0199 |  | 0.6684 | 0.2085 | 0.7023 | 8215.3913 | 34.3962 | 9.5545 | 9109.0094 | 38.1376 | 10.5938 | 11928.8957 | 49.9439 | 13.8733
17 | 95.8015 | 2.3581 | 0.7322 | 0.1132 | 0.108 | 0.0068 | 0.0228 | 0.0154 | 0.0146 |  | 0.6323 | 0.1951 | 0.7014 | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9107.2181 | 38.1301 | 10.5917 | 11934.0548 | 49.9655 | 13.8793
18 | 95.6415 | 2.4743 | 0.7656 | 0.1172 | 0.1111 | 0.0066 | 0.0228 | 0.0154 | 0.0144 |  | 0.6267 | 0.2044 | 0.7027 | 8225.9006 | 34.4402 | 9.5667 | 9120.4262 | 38.1854 | 10.6071 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869
19 | 95.6227 | 2.4875 | 0.7661 | 0.1171 | 0.1109 | 0.0056 | 0.0221 | 0.015 | 0.0148 |  | 0.6311 | 0.2071 | 0.7028 | 8225.7811 | 34.4397 | 9.5666 | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069 | 11939.5483 | 49.9885 | 13.8857
20 | 95.6186 | 2.4886 | 0.7675 | 0.1172 | 0.1111 | 0.0053 | 0.0221 | 0.0149 | 0.0145 |  | 0.6353 | 0.2049 | 0.7028 | 8225.7334 | 34.4395 | 9.5665 | 9120.2113 | 38.1845 | 10.6068 | 11939.4288 | 49.988 | 13.8856
21 | 95.5308 | 2.5452 | 0.7891 | 0.1199 | 0.1138 | 0.0064 | 0.0224 | 0.0152 | 0.0147 |  | 0.6299 | 0.2126 | 0.7036 | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9128.2365 | 38.2181 | 10.6161 | 11943.2504 | 50.004 | 13.89
22 | 95.5958 | 2.5033 | 0.7757 | 0.1198 | 0.1124 | 0.0026 | 0.0224 | 0.0152 | 0.0143 |  | 0.6287 | 0.2098 | 0.703 | 8227.9308 | 34.4487 | 9.5691 | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096 | 11940.6708 | 49.9932 | 13.887
23 | 95.6408 | 2.4715 | 0.7637 | 0.1179 | 0.1117 | 0.0051 | 0.0224 | 0.0152 | 0.0144 |  | 0.6314 | 0.2059 | 0.7027 | 8224.6825 | 34.4351 | 9.5653 | 9119.0887 | 38.1798 | 10.6055 | 11939.0467 | 49.9864 | 13.8851 | -10.3 | -8 | <0,0001 | 0,0020
24 | 95.5798 | 2.5192 | 0.7763 | 0.1198 | 0.1137 | 0.0045 | 0.0228 | 0.0155 | 0.0151 |  | 0.6262 | 0.2071 | 0.7032 | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9125.4181 | 38.2063 | 10.6129 | 11942.9638 | 50.0028 | 13.8897
25 | 95.5913 | 2.5159 | 0.7711 | 0.1192 | 0.1128 | 0.0047 | 0.0228 | 0.0154 | 0.0148 |  | 0.6255 | 0.2065 | 0.7031 | 8229.4594 | 34.4551 | 9.5709 | 9124.2239 | 38.2013 | 10.6115 | 11942.4861 | 50.0008 | 13.8891
26 | 95.5968 | 2.5122 | 0.7686 | 0.1181 | 0.1121 | 0.0063 | 0.0226 | 0.0153 | 0.0147 |  | 0.6271 | 0.2062 | 0.703 | 8228.7667 | 34.4522 | 9.5701 | 9123.4835 | 38.1982 | 10.6106 | 11941.9367 | 49.9985 | 13.8885
27 | 95.5904 | 2.5173 | 0.77 | 0.118 | 0.1116 | 0.0064 | 0.0225 | 0.0153 | 0.0147 |  | 0.627 | 0.2068 | 0.7031 | 8229.1011 | 34.4536 | 9.5704 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611 | 11942.0323 | 49.9989 | 13.8886 |  |  |  |  | відсутні
28 | 95.5275 | 2.5479 | 0.7908 | 0.1218 | 0.1155 | 0.005 | 0.0231 | 0.0156 | 0.0154 |  | 0.6241 | 0.2133 | 0.7037 | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9130.004 | 38.2255 | 10.6182 | 11944.7312 | 50.0102 | 13.8917
29 | 95.5604 | 2.5234 | 0.785 | 0.1202 | 0.1146 | 0.0058 | 0.023 | 0.0156 | 0.0154 |  | 0.6287 | 0.2079 | 0.7034 | 8232.3733 | 34.4673 | 9.5743 | 9127.3289 | 38.2143 | 10.6151 | 11943.6325 | 50.0056 | 13.8904 | -9.3 | -6.5 | <0,0001 | 0,0020
30 | 95.554 | 2.5197 | 0.7915 | 0.1221 | 0.1163 | 0.0056 | 0.0236 | 0.0159 | 0.0153 |  | 0.6315 | 0.2045 | 0.7035 | 8233.8064 | 34.4733 | 9.5759 | 9128.8575 | 38.2207 | 10.6169 | 11944.7551 | 50.0103 | 13.8918
31 | 95.6842 | 2.4183 | 0.7706 | 0.1193 | 0.1141 | 0.0066 | 0.0236 | 0.0159 | 0.0153 |  | 0.6331 | 0.199 | 0.7025 | 8224.4675 | 34.4342 | 9.5651 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.6365 | 34.4056 | 9.5571 | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9111.0874 | 38.1463 | 10.5962
Дніпропетровська | ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата