## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №636 | [18 empty] | Маршрут №636
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8832.2587 | 36.9789 | 10.2719 | 9767.1732 | 40.8932 | 11.3592 | 12191.4113 | 51.043 | 14.1786
2 | [13 empty] | 8832.2587 | 36.9789 | 10.2719 | 9767.1732 | 40.8932 | 11.3592 | 12191.4113 | 51.043 | 14.1786
3 | 88.503 | 5.6296 | 2.5701 | 0.3539 | 0.656 | 0.0054 | 0.1858 | 0.1556 | 0.1713 | 0.0073 | 1.3034 | 0.4585 | 0.7743 | 8840.6899 | 37.0142 | 10.2817 | 9776.106 | 40.9306 | 11.3696 | 12192.7488 | 51.0486 | 14.1802 | -7 | -1.4
4 | [13 empty] | 8840.6899 | 37.0142 | 10.2817 | 9776.106 | 40.9306 | 11.3696 | 12192.7488 | 51.0486 | 14.1802
5 | [13 empty] | 8840.6899 | 37.0142 | 10.2817 | 9776.106 | 40.9306 | 11.3696 | 12192.7488 | 51.0486 | 14.1802
6 | 91.6286 | 3.9911 | 1.7831 | 0.2661 | 0.4826 | 0.0043 | 0.1515 | 0.1343 | 0.2063 | 0.0084 | 1.0063 | 0.3373 | 0.7476 | 8621.931 | 36.0983 | 10.0273 | 9543.064 | 39.9549 | 11.0986 | 12112.5921 | 50.713 | 14.0869 | -8.4 | -3.2 | <0.0001 | 0.0006 | відсутні
7 | [13 empty] | 8621.931 | 36.0983 | 10.0273 | 9543.064 | 39.9549 | 11.0986 | 12112.5921 | 50.713 | 14.0869
8 | [13 empty] | 8621.931 | 36.0983 | 10.0273 | 9543.064 | 39.9549 | 11.0986 | 12112.5921 | 50.713 | 14.0869
9 | [13 empty] | 8621.931 | 36.0983 | 10.0273 | 9543.064 | 39.9549 | 11.0986 | 12112.5921 | 50.713 | 14.0869
10 | [13 empty] | 8621.931 | 36.0983 | 10.0273 | 9543.064 | 39.9549 | 11.0986 | 12112.5921 | 50.713 | 14.0869
11 | 95.3089 | 2.4836 | 0.8094 | 0.1328 | 0.1667 | 0.002 | 0.0497 | 0.043 | 0.0869 | 0.003 | 0.6848 | 0.2293 | 0.7084 | 8272.9293 | 34.6371 | 9.6214 | 9170.4406 | 38.3948 | 10.6652 | 11957.4378 | 50.0634 | 13.9065
12 | [13 empty] | 8272.9293 | 34.6371 | 9.6214 | 9170.4406 | 38.3948 | 10.6652 | 11957.4378 | 50.0634 | 13.9065
13 | 95.5378 | 2.3976 | 0.7574 | 0.1198 | 0.141 | 0.0018 | 0.0404 | 0.0348 | 0.0656 | 0.003 | 0.6802 | 0.2206 | 0.7055 | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293 | 11942.1517 | 49.9994 | 13.8887 | -9.3 | -4.8
14 | [13 empty] | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293 | 11942.1517 | 49.9994 | 13.8887
15 | [13 empty] | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293 | 11942.1517 | 49.9994 | 13.8887
16 | 95.5304 | 2.407 | 0.7534 | 0.1179 | 0.1321 | 0.0018 | 0.0369 | 0.0323 | 0.0641 | 0.0044 | 0.6966 | 0.2231 | 0.7052 | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
17 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
18 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
19 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
20 | 95.4696 | 2.4316 | 0.7702 | 0.1195 | 0.1319 | 0.0018 | 0.0359 | 0.0322 | 0.0712 | 0.0068 | 0.7063 | 0.2228 | 0.7058 | 8243.4796 | 34.5138 | 9.5872 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11938.0913 | 49.9824 | 13.884 | -9.6 | -3.8 | <0.0001 | 0.0007
21 | [13 empty] | 8243.4796 | 34.5138 | 9.5872 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11938.0913 | 49.9824 | 13.884
22 | [13 empty] | 8243.4796 | 34.5138 | 9.5872 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11938.0913 | 49.9824 | 13.884
23 | 95.5889 | 2.3884 | 0.7513 | 0.116 | 0.1226 | 0.0016 | 0.0314 | 0.0269 | 0.0558 | 0.0059 | 0.6973 | 0.2138 | 0.7043 | 8230.3192 | 34.4587 | 9.5719 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11932.8367 | 49.9604 | 13.8779
24 | [13 empty] | 8230.3192 | 34.4587 | 9.5719 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11932.8367 | 49.9604 | 13.8779
25 | [13 empty] | 8230.3192 | 34.4587 | 9.5719 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11932.8367 | 49.9604 | 13.8779
26 | [13 empty] | 8230.3192 | 34.4587 | 9.5719 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11932.8367 | 49.9604 | 13.8779
27 | [13 empty] | 8230.3192 | 34.4587 | 9.5719 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11932.8367 | 49.9604 | 13.8779
28 | 95.3273 | 2.5684 | 0.8043 | 0.1232 | 0.1286 | 0.0017 | 0.0305 | 0.0257 | 0.0564 | 0.0038 | 0.6936 | 0.2365 | 0.7064 | 8248.9731 | 34.5368 | 9.5936 | 9144.693 | 38.287 | 10.6353 | 11940.9575 | 49.9944 | 13.8873 | -9.4 | -3.6
29 | [13 empty] | 8248.9731 | 34.5368 | 9.5936 | 9144.693 | 38.287 | 10.6353 | 11940.9575 | 49.9944 | 13.8873
30 | 95.1366 | 2.6903 | 0.8349 | 0.1271 | 0.1319 | 0.0017 | 0.0304 | 0.0252 | 0.0539 | 0.0071 | 0.7105 | 0.2505 | 0.7078 | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11941.8412 | 49.9981 | 13.8884
31 | [13 empty] | 8258.0253 | 34.5747 | 9.6041 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11941.8412 | 49.9981 | 13.8884
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8431.1647 | 35.2996 | 9.8054 | 9339.2091 | 39.1014 | 10.8615
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .05.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №636
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №636 |  | 9339.2091 | 39.1014 | 10.8615
Дніпропетровська | АГНСК ТОВ "Метан-Торг" | 9286.5674 | 38.881 | 10.8003
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9339.4002 | 39.1022 | 10.8617
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9360.6097 | 39.191 | 10.8864
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9351.8201 | 39.1542 | 10.8762
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9377.1856 | 39.2604 | 10.9057
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9376.7795 | 39.2587 | 10.9052
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9349.7183 | 39.1454 | 10.8737
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9328.055 | 39.0547 | 10.8485
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .05.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .05.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .05.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата