## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
2 | [13 empty] | 8574.8067 | 35.901 | 9.9725 | 9488.8221 | 39.7278 | 11.0355 | 12081.6138 | 50.5833 | 14.0509
3 | 92.4477 | 3.627 | 1.5453 | 0.2666 | 0.4738 | 0.0013 | 0.1419 | 0.1207 | 0.1609 | 0.0053 | 0.6342 | 0.5753 | 0.7415 | 8558.0636 | 35.8309 | 9.953 | 9470.8132 | 39.6524 | 11.0146 | 12070.4836 | 50.5367 | 14.038 | 11.9 | 5.4
4 | [13 empty] | 8558.0636 | 35.8309 | 9.953 | 9470.8132 | 39.6524 | 11.0146 | 12070.4836 | 50.5367 | 14.038
5 | [13 empty] | 8558.0636 | 35.8309 | 9.953 | 9470.8132 | 39.6524 | 11.0146 | 12070.4836 | 50.5367 | 14.038
6 | [13 empty] | 8558.0636 | 35.8309 | 9.953 | 9470.8132 | 39.6524 | 11.0146 | 12070.4836 | 50.5367 | 14.038 |  |  | 0,000066 | 0,000184 | 0,000
7 | [13 empty] | 8558.0636 | 35.8309 | 9.953 | 9470.8132 | 39.6524 | 11.0146 | 12070.4836 | 50.5367 | 14.038
8 | 93.0679 | 3.3565 | 1.363 | 0.2327 | 0.3967 | 0.0013 | 0.113 | 0.0963 | 0.1604 | 0.0044 | 0.6812 | 0.5266 | 0.7342 | 8484.7856 | 35.5241 | 9.8678 | 9392.3523 | 39.3239 | 10.9233 | 12029.7843 | 50.3663 | 13.9906 | 6.3 | 2.4
9 | [13 empty] | 8484.7856 | 35.5241 | 9.8678 | 9392.3523 | 39.3239 | 10.9233 | 12029.7843 | 50.3663 | 13.9906
10 | [13 empty] | 8484.7856 | 35.5241 | 9.8678 | 9392.3523 | 39.3239 | 10.9233 | 12029.7843 | 50.3663 | 13.9906
11 | [13 empty] | 8484.7856 | 35.5241 | 9.8678 | 9392.3523 | 39.3239 | 10.9233 | 12029.7843 | 50.3663 | 13.9906
12 | [13 empty] | 8484.7856 | 35.5241 | 9.8678 | 9392.3523 | 39.3239 | 10.9233 | 12029.7843 | 50.3663 | 13.9906
13 | [13 empty] | 8484.7856 | 35.5241 | 9.8678 | 9392.3523 | 39.3239 | 10.9233 | 12029.7843 | 50.3663 | 13.9906
14 | [13 empty] | 8484.7856 | 35.5241 | 9.8678 | 9392.3523 | 39.3239 | 10.9233 | 12029.7843 | 50.3663 | 13.9906
15 | 92.8946 | 3.6494 | 1.3323 | 0.2249 | 0.377 | 0.0011 | 0.0948 | 0.0707 | 0.1609 | 0.0032 | 0.5846 | 0.6065 | 0.7345 | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9392.615 | 39.325 | 10.9236 | 12027.6346 | 50.3573 | 13.9881 | 10.2 | 4.6
16 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9392.615 | 39.325 | 10.9236 | 12027.6346 | 50.3573 | 13.9881
17 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9392.615 | 39.325 | 10.9236 | 12027.6346 | 50.3573 | 13.9881
18 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9392.615 | 39.325 | 10.9236 | 12027.6346 | 50.3573 | 13.9881
19 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9392.615 | 39.325 | 10.9236 | 12027.6346 | 50.3573 | 13.9881
20 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9392.615 | 39.325 | 10.9236 | 12027.6346 | 50.3573 | 13.9881
21 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9392.615 | 39.325 | 10.9236 | 12027.6346 | 50.3573 | 13.9881
22 | 92.5611 | 3.6249 | 1.5251 | 0.2549 | 0.4428 | 0.0011 | 0.1229 | 0.1035 | 0.1641 | 0.0045 | 0.6219 | 0.5732 | 0.7397 | 8540.7472 | 35.7584 | 9.9329 | 9452.3265 | 39.575 | 10.9931 | 12061.9568 | 50.501 | 14.0281 | 15.1 | 9.2
23 | [13 empty] | 8540.7472 | 35.7584 | 9.9329 | 9452.3265 | 39.575 | 10.9931 | 12061.9568 | 50.501 | 14.0281
24 | [13 empty] | 8540.7472 | 35.7584 | 9.9329 | 9452.3265 | 39.575 | 10.9931 | 12061.9568 | 50.501 | 14.0281
25 | [13 empty] | 8540.7472 | 35.7584 | 9.9329 | 9452.3265 | 39.575 | 10.9931 | 12061.9568 | 50.501 | 14.0281
26 | [13 empty] | 8540.7472 | 35.7584 | 9.9329 | 9452.3265 | 39.575 | 10.9931 | 12061.9568 | 50.501 | 14.0281
27 | [13 empty] | 8540.7472 | 35.7584 | 9.9329 | 9452.3265 | 39.575 | 10.9931 | 12061.9568 | 50.501 | 14.0281
28 | [13 empty] | 8540.7472 | 35.7584 | 9.9329 | 9452.3265 | 39.575 | 10.9931 | 12061.9568 | 50.501 | 14.0281
29 | 96.9169 | 1.2389 | 0.4851 | 0.0875 | 0.1449 | 0.0006 | 0.0478 | 0.0411 | 0.0965 | 0.0038 | 0.6804 | 0.2565 | 0.6966 | 8141.6118 | 34.0873 | 9.4687 | 9025.6283 | 37.7885 | 10.4968 | 11868.205 | 49.6898 | 13.8027 | 17.1 | 10.2
30 | [13 empty] | 8141.6118 | 34.0873 | 9.4687 | 9025.6283 | 37.7885 | 10.4968 | 11868.205 | 49.6898 | 13.8027
31 | [13 empty] | 8141.6118 | 34.0873 | 9.4687 | 9025.6283 | 37.7885 | 10.4968 | 11868.205 | 49.6898 | 13.8027
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8497.2295 | 35.5762 | 9.8823 | 9405.7277 | 39.3799 | 10.9389
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9405.7277 | 39.3799 | 10.9389
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9405.7277 | 39.3799 | 10.9389
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата