## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Ізмаїл"ШДКРІ"
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8811 | 2.1887 | 0.7241 | 0.1085 | 0.1229 | 0.0032 | 0.0249 | 0.0204 | 0.0202 |  | 0.7393 | 0.1667 | 0.701 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | 95.72 | 2.2927 | 0.7618 | 0.1136 | 0.1304 | 0.0034 | 0.0264 | 0.0218 | 0.022 |  | 0.7337 | 0.1742 | 0.70243 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -15.5
3 | 95.8188 | 2.2257 | 0.7305 | 0.1091 | 0.125 | 0.0034 | 0.0255 | 0.0212 | 0.0215 | 0.0061 | 0.7384 | 0.1748 | 0.7015 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -15 | -14.3
4 | 95.7606 | 2.3285 | 0.7448 | 0.1119 | 0.1204 | 0.0032 | 0.0234 | 0.019 | 0.0182 |  | 0.6926 | 0.1774 | 0.7018 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
5 | 95.6671 | 2.4162 | 0.7666 | 0.1157 | 0.1205 | 0.0033 | 0.0229 | 0.018 | 0.0157 |  | 0.6663 | 0.1877 | 0.7025 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | 95.7065 | 2.3941 | 0.7542 | 0.114 | 0.117 | 0.0032 | 0.0219 | 0.0173 | 0.0164 |  | 0.6696 | 0.1858 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -16.5
7 | 95.7609 | 2.3647 | 0.7462 | 0.114 | 0.1162 | 0.0031 | 0.0217 | 0.0168 | 0.0154 |  | 0.6609 | 0.1801 | 0.7017 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -16.5 |  |  |  | 0,000
8 | 95.7706 | 2.3572 | 0.7424 | 0.1135 | 0.1158 | 0.0032 | 0.0217 | 0.0169 | 0.0156 | 0.0034 | 0.6573 | 0.1824 | 0.7016 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -16 | -14.6
9 | 95.7812 | 2.34 | 0.7368 | 0.1124 | 0.1152 | 0.0031 | 0.0218 | 0.0171 | 0.0158 |  | 0.6665 | 0.1901 | 0.7017 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
10 | 95.8322 | 2.3098 | 0.7257 | 0.1101 | 0.113 | 0.0032 | 0.0212 | 0.0168 | 0.0157 |  | 0.6678 | 0.1845 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | 95.8478 | 2.3152 | 0.7226 | 0.1095 | 0.1112 | 0.0032 | 0.0207 | 0.0163 | 0.0146 |  | 0.6571 | 0.1818 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -15 |  | <0.0001 | <0.0002
12 | 95.7277 | 2.3718 | 0.7324 | 0.1109 | 0.112 | 0.0032 | 0.0222 | 0.0171 | 0.0149 |  | 0.6573 | 0.2305 | 0.702 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | 95.6933 | 2.3964 | 0.7393 | 0.1122 | 0.1136 | 0.0034 | 0.0222 | 0.0178 | 0.0148 | 0.0034 | 0.6508 | 0.2328 | 0.7023 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -15.5 | -11.5
14 | 95.6838 | 2.4029 | 0.7453 | 0.1137 | 0.1161 | 0.0036 | 0.0216 | 0.0186 | 0.0155 |  | 0.6539 | 0.225 | 0.7025 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -15.5
15 | 95.6764 | 2.4066 | 0.744 | 0.1143 | 0.116 | 0.0032 | 0.0219 | 0.018 | 0.0156 |  | 0.6536 | 0.2304 | 0.7025 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -15.5
16 | 95.6981 | 2.3962 | 0.7433 | 0.1145 | 0.1146 | 0.0034 | 0.0226 | 0.0187 | 0.0155 |  | 0.6549 | 0.2182 | 0.7023 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -16
17 | 95.6789 | 2.4114 | 0.7466 | 0.1147 | 0.1149 | 0.0032 | 0.022 | 0.0168 | 0.0154 |  | 0.6533 | 0.2228 | 0.7024 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -16
18 | 95.6572 | 2.4258 | 0.75 | 0.1146 | 0.1154 | 0.003 | 0.0218 | 0.0176 | 0.0146 |  | 0.6519 | 0.2281 | 0.7026 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | 95.6434 | 2.4208 | 0.7564 | 0.1159 | 0.1182 | 0.0036 | 0.0218 | 0.0187 | 0.0155 |  | 0.6624 | 0.2233 | 0.7028 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | 95.679 | 2.4043 | 0.7578 | 0.117 | 0.1187 | 0.0033 | 0.0225 | 0.0186 | 0.0165 |  | 0.6539 | 0.2084 | 0.7026 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -16.5
21 | 95.817 | 2.3772 | 0.7281 | 0.114 | 0.1105 | 0.0029 | 0.0204 | 0.01553 | 0.0103 | 0.0032 | 0.6116 | 0.1893 | 0.7011 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -16.6 | -12.7
22 | 95.6355 | 2.5142 | 0.7624 | 0.1181 | 0.115 | 0.0031 | 0.0214 | 0.0157 | 0.0095 |  | 0.6073 | 0.1978 | 0.7026 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -16.9
23 | 95.6386 | 2.5052 | 0.7643 | 0.1181 | 0.1146 | 0.004 | 0.0208 | 0.0164 | 0.0091 |  | 0.6125 | 0.1964 | 0.7025 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -16.2 |  | <0.0001 | <0.0002
24 | 95.6264 | 2.514 | 0.7692 | 0.1187 | 0.1143 | 0.0035 | 0.0206 | 0.01614 | 0.0087 |  | 0.6143 | 0.1942 | 0.7026 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -18.6 |  |  |  | 0,000
25 | 95.5538 | 2.5588 | 0.7897 | 0.1216 | 0.1168 | 0.0043 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0092 |  | 0.6094 | 0.1995 | 0.7033 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
26 | 95.586 | 2.5333 | 0.7791 | 0.1197 | 0.1154 | 0.0035 | 0.0205 | 0.015 | 0.0092 |  | 0.6093 | 0.209 | 0.703 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
27 | 95.5984 | 2.513 | 0.7657 | 0.119 | 0.1151 | 0.004 | 0.0193 | 0.0142 | 0.00913 | 0.0032 | 0.6103 | 0.2287 | 0.7029 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -19.4 | -18.5
28 | 95.5508 | 2.5554 | 0.7769 | 0.121 | 0.117 | 0.0041 | 0.0196 | 0.0151 | 0.0095 |  | 0.6085 | 0.2221 | 0.7033 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -19.2
29 | 95.5999 | 2.5357 | 0.7728 | 0.1202 | 0.1148 | 0.0033 | 0.0197 | 0.0162 | 0.0096 |  | 0.6082 | 0.1996 | 0.7028 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -19.6
30 | 95.6129 | 2.5282 | 0.77013 | 0.1201 | 0.1148 | 0.0035 | 0.0204 | 0.0164 | 0.0095 |  | 0.6082 | 0.1959 | 0.7027 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -20.2
31 | 95.5893 | 2.5426 | 0.7717 | 0.1197 | 0.1147 | 0.0038 | 0.02 | 0.0158 | 0.0091 |  | 0.6072 | 0.2061 | 0.7029 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9111.374 | 38.1475 | 10.5965
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9111.374 | 38.1475 | 10.5965
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9112.7593 | 38.1533 | 10.5981
Одеська | ГРС Березівка | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954
Одеська | ГРС Гребеники | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9110.2275 | 38.1427 | 10.5952
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9111.7084 | 38.1489 | 10.5969
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9110.3469 | 38.1432 | 10.5953
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9111.6128 | 38.1485 | 10.5968
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9110.7291 | 38.1448 | 10.5958
Одеська | ГРС с.Августовка | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9110.8724 | 38.1454 | 10.5959
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9112.3532 | 38.1516 | 10.5977
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9110.3708 | 38.1433 | 10.5954
Одеська | ГРС с.Дачне | 9110.0603 | 38.142 | 10.595
Одеська | ГРС с.Дружба | 9110.7291 | 38.1448 | 10.5958
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Одеська | ГРС с.Кошари | 9110.9918 | 38.1459 | 10.5961
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966
Одеська | ГРС с.Маркове | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9110.0125 | 38.1418 | 10.5949
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9110.1081 | 38.1422 | 10.5951
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9110.4902 | 38.1438 | 10.5955
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9111.0396 | 38.1461 | 10.5961
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата