## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №875 | [18 empty] | Маршрут №875
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ПП "Будінвест центр"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
2 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
3 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
4 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
5 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
6 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
7 | 90.8116 | 4.0496 | 1.3574 | 0.1488 | 0.2953 | 0.0044 | 0.0612 | 0.05 | 0.0553 | 0.0028 | 0.7991 | 2.3645 | 0.7517 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -10.5 | -9.7
8 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
9 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
10 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
11 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
12 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
13 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
14 | 90.631 | 4.1449 | 1.4102 | 0.1536 | 0.3059 | 0.0043 | 0.0632 | 0.0519 | 0.0538 | 0.0026 | 0.9055 | 2.2731 | 0.7526 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194 | -9.5 | -9 | <0,001 | <0,001 | відсутні
15 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
16 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
17 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
18 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
19 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
21 | 90.783 | 4.0161 | 1.365 | 0.1466 | 0.2961 | 0.0044 | 0.059 | 0.0488 | 0.0524 | 0.0015 | 0.6414 | 2.5857 | 0.7532 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -8.4 | -5.8
22 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
23 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
24 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
25 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
26 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
27 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
28 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
29 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
30 | 90.8819 | 3.9604 | 1.3562 | 0.1478 | 0.2987 | 0.0043 | 0.0632 | 0.0532 | 0.0671 | 0.002 | 0.6603 | 2.5049 | 0.7526 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -8.3 | -7.2
31 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8287.8572 | 34.6996 | 9.6388 | 9179.3495 | 38.4321 | 10.6756
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №875
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №875 |  | 9179.3495 | 38.4321 | 10.6756
Полтавська | Горішні Плавні ДКК | 9180.3527 | 38.4363 | 10.6768
Полтавська | ПП "Будінвест центр" (ПП"Тарпан") | 9178.0836 | 38.4268 | 10.6741
Полтавська | лінія на Горішні Плавні ГЗК | 9179.3256 | 38.432 | 10.6756
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата