## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
2 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
3 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
4 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
5 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
6 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
7 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
8 | 90.7297 | 4.1434 | 1.3846 | 0.1478 | 0.285 | 0.0041 | 0.058 | 0.0472 | 0.0521 | 0.0013 | 0.83852 | 2.3083 | 0.7516 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -8.5 | -7.6
9 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
10 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
11 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
12 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
13 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
14 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
15 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
16 | 90.6019 | 4.1745 | 1.4224 | 0.1517 | 0.2971 | 0.0043 | 0.0611 | 0.0505 | 0.0634 | 0.0017 | 0.8159 | 2.3555 | 0.7535 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194 | -9.1 | -8.6 | <0,001 | <0,001 | відсутні
17 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
18 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
19 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
20 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
21 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
22 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
23 | 90.8122 | 4.2381 | 1.2494 | 0.1476 | 0.2608 | 0.0046 | 0.0632 | 0.0521 | 0.0671 | 0.0034 | 1.4385 | 1.663 | 0.7463 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -9.5 | -6.7
24 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
25 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
26 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
27 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
28 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
29 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
30 | 90.8758 | 4.0765 | 1.3051 | 0.1491 | 0.2828 | 0.0044 | 0.0659 | 0.0548 | 0.0708 | 0.0022 | 1.1117 | 2.0009 | 0.749 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | -8.4 | -7
31 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8290.0546 | 34.7088 | 9.6413 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9182.6695 | 38.446 | 10.6794
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9182.0485 | 38.4434 | 10.6787
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9182.0724 | 38.4435 | 10.6788
Полтавська | Мачухи ДКК | 9182.1201 | 38.4437 | 10.6788
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9182.2157 | 38.4441 | 10.6789
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9182.2873 | 38.4444 | 10.679
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата