## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Сумигаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 86.0004 | 8.8218 | 0.1868 | 0.0215 | 0.1239 | 0.0018 | 0.1126 | 0.0983 | 0.0843 | 0.0165 | 2.2836 | 2.2485 | 0.7699 | 8302.7612 | 34.762 | 9.6561 | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689 | 11495.4143 | 48.129 | 13.3692 | -4 | -3.9
2 | [13 empty] | 8302.7612 | 34.762 | 9.6561 | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689 | 11495.4143 | 48.129 | 13.3692
3 | [13 empty] | 8302.7612 | 34.762 | 9.6561 | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689 | 11495.4143 | 48.129 | 13.3692
4 | [13 empty] | 8302.7612 | 34.762 | 9.6561 | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689 | 11495.4143 | 48.129 | 13.3692
5 | [13 empty] | 8302.7612 | 34.762 | 9.6561 | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689 | 11495.4143 | 48.129 | 13.3692
6 | [13 empty] | 8302.7612 | 34.762 | 9.6561 | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689 | 11495.4143 | 48.129 | 13.3692
7 | 86.0546 | 8.9265 | 0.2321 | 0.01 | 0.037 | 0.0003 | 0.0732 | 0.0809 | 0.0851 | 0.003 | 2.1628 | 2.3345 | 0.7683 | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358 | -0.7 | -3.9
8 | [13 empty] | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358
9 | [13 empty] | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358
10 | [13 empty] | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358
11 | [13 empty] | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358
12 | [13 empty] | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358
13 | [13 empty] | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358
14 | [13 empty] | 8286.4241 | 34.6936 | 9.6371 | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689 | 11485.8127 | 48.0888 | 13.358 |  |  | 0,00014 | 0,00011
15 | 87.5228 | 7.8394 | 0.3424 | 0.0082 | 0.0232 | 0.0003 | 0.0474 | 0.0554 | 0.0846 | 0.0031 | 1.9191 | 2.1542 | 0.7584 | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9136.0468 | 38.2508 | 10.6252 | 11513.28 | 48.2038 | 13.3899 | 4.8 | 4.7
16 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9136.0468 | 38.2508 | 10.6252 | 11513.28 | 48.2038 | 13.3899
17 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9136.0468 | 38.2508 | 10.6252 | 11513.28 | 48.2038 | 13.3899 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9136.0468 | 38.2508 | 10.6252 | 11513.28 | 48.2038 | 13.3899
19 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9136.0468 | 38.2508 | 10.6252 | 11513.28 | 48.2038 | 13.3899
20 | [13 empty] | 8250.1434 | 34.5417 | 9.5949 | 9136.0468 | 38.2508 | 10.6252 | 11513.28 | 48.2038 | 13.3899
21 | 86.3633 | 8.618 | 0.3803 | 0.014 | 0.0423 | 0.0003 | 0.0448 | 0.0518 | 0.0837 | 0.0095 | 2.1044 | 2.2876 | 0.7662 | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674 | -5.6 | -7.5
22 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
23 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
24 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
25 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
26 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
27 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
28 | [13 empty] | 8280.5007 | 34.6688 | 9.6302 | 9167.5266 | 38.3826 | 10.6618 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
29 | 87.0272 | 7.1628 | 2.3871 | 0.2624 | 0.4796 | 0.0045 | 0.1193 | 0.1034 | 0.1865 | 0.0037 | 0.6072 | 1.6564 | 0.7846 | 8800.2294 | 36.8448 | 10.2347 | 9731.1552 | 40.7424 | 11.3173 | 12056.9171 | 50.4799 | 14.0222 | 3.5 | 4.2
30 | [13 empty] | 8800.2294 | 36.8448 | 10.2347 | 9731.1552 | 40.7424 | 11.3173 | 12056.9171 | 50.4799 | 14.0222
31 | [13 empty] | 8800.2294 | 36.8448 | 10.2347 | 9731.1552 | 40.7424 | 11.3173 | 12056.9171 | 50.4799 | 14.0222
[14 empty] | 8311.7418 | 34.7996 | 9.6666 | 9201.1323 | 38.5233 | 10.7009
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9201.1323 | 38.5233 | 10.7009
Полтавська | ГРС Більськ | 9211.6654 | 38.5674 | 10.7132
Полтавська | ГРС Батьки | 9209.6829 | 38.5591 | 10.7109
Сумська | ГРС Буди | 9187.112 | 38.4646 | 10.6846
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата