## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №615 | [18 empty] | Маршрут №615
ТОВ"Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | 93.1056 | 3.917 | 0.9003 | 0.1122 | 0.1802 | 0.0088 | 0.0502 | 0.0424 | 0.1038 | 0.0145 | 1.3041 | 0.2608 | 0.722 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 |  |  |  |  | відсутні
4 | 93.1777 | 3.9286 | 0.9015 | 0.112 | 0.181 | 0.0089 | 0.0506 | 0.0427 | 0.1069 | 0.0017 | 1.2282 | 0.2603 | 0.7217 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | 93.1487 | 3.9449 | 0.9035 | 0.1124 | 0.1818 | 0.0089 | 0.0508 | 0.0429 | 0.11 | 0.0019 | 1.231 | 0.2632 | 0.722 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -9.9 | -7.2 | <0,0001 | 0,0016
6 | 93.1834 | 3.9226 | 0.8985 | 0.1116 | 0.1804 | 0.0089 | 0.0504 | 0.0424 | 0.1122 | 0.0025 | 1.2294 | 0.2576 | 0.7217 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | 93.1577 | 3.9354 | 0.8986 | 0.1115 | 0.1806 | 0.009 | 0.0506 | 0.0427 | 0.1124 | 0.0026 | 1.2411 | 0.2577 | 0.7219 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
9 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | 93.1026 | 3.9649 | 0.9039 | 0.112 | 0.1827 | 0.0092 | 0.0517 | 0.0437 | 0.1184 | 0.0023 | 1.2475 | 0.2611 | 0.7225 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | 93.1273 | 3.9539 | 0.8983 | 0.1113 | 0.181 | 0.009 | 0.0508 | 0.0429 | 0.1066 | 0.0054 | 1.2555 | 0.2581 | 0.7219 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | 93.1235 | 3.9591 | 0.9023 | 0.1117 | 0.1819 | 0.0091 | 0.0511 | 0.0431 | 0.1118 | 0.0021 | 1.2434 | 0.2609 | 0.7222 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | 95.1225 | 2.6146 | 0.8509 | 0.1255 | 0.1384 | 0.0019 | 0.0327 | 0.0326 | 0.1139 | 0.0042 | 0.7172 | 0.2456 | 0.7096 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -12 | -9.8 | <0,0001 | <0,0002
14 | 93.2801 | 3.8534 | 0.8925 | 0.1118 | 0.1768 | 0.0085 | 0.0488 | 0.0411 | 0.0959 | 0.0027 | 1.2321 | 0.2564 | 0.7206 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | 93.079 | 3.977 | 0.9105 | 0.1126 | 0.1838 | 0.0092 | 0.0518 | 0.0438 | 0.1164 | 0.0017 | 1.2508 | 0.2635 | 0.7226 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 |  |  | <0,0001 | <0,0002
19 | 93.1076 | 3.9725 | 0.9031 | 0.1113 | 0.181 | 0.0091 | 0.0506 | 0.0423 | 0.1065 | 0.0022 | 1.2508 | 0.2628 | 0.7221 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
20 | 94.7937 | 2.8413 | 0.9524 | 0.1401 | 0.1511 | 0.0016 | 0.0305 | 0.024 | 0.0991 | 0.0037 | 0.6885 | 0.2739 | 0.7121 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | -10.3 | -7.4
21 | 94.7922 | 2.8854 | 0.9717 | 0.1417 | 0.1512 | 0.0016 | 0.0298 | 0.023 | 0.0339 | 0.0039 | 0.6879 | 0.2779 | 0.7107 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
22 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
23 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
24 | 93.1496 | 3.9111 | 0.9072 | 0.1133 | 0.1802 | 0.0088 | 0.05 | 0.0421 | 0.109 | 0.0067 | 1.2587 | 0.2634 | 0.7219 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 92.9146 | 3.9941 | 0.9049 | 0.1118 | 0.1827 | 0.0092 | 0.0515 | 0.0436 | 0.1071 | 0.0028 | 1.418 | 0.2597 | 0.7231 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
26 | 94.997 | 2.749 | 0.9234 | 0.1354 | 0.145 | 0.0015 | 0.0286 | 0.0223 | 0.0461 | 0.0025 | 0.6887 | 0.2604 | 0.7092 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -10.3 | -7.4 | <0,0001 | 0,0010
27 | 95.0145 | 2.7538 | 0.9232 | 0.1345 | 0.1426 | 0.0015 | 0.0278 | 0.0213 | 0.0273 | 0.0045 | 0.689 | 0.2602 | 0.7086 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11942.295 | 50 | 13.8889 |  |  |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11942.295 | 50 | 13.8889
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11942.295 | 50 | 13.8889
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11942.295 | 50 | 13.8889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8314.6318 | 34.8117 | 9.6699 | 9216.084 | 38.5859 | 10.7183
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №615
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №615 |  | 9216.084 | 38.5859 | 10.7183
Дніпропетровська | ГРС м.Марганець | 9217.7082 | 38.5927 | 10.7202
Дніпропетровська | ГРС м.Орджонiкiдзе (м.Покров) | 9219.9533 | 38.6021 | 10.7228
Дніпропетровська | ГРС с.Гуляй Поле | 9217.0394 | 38.5899 | 10.7194
Дніпропетровська | ГРС с.Дмитрiвка | 9215.2958 | 38.5826 | 10.7174
Дніпропетровська | ГРС с.Кiрове (с.Чистопіль) | 9216.299 | 38.5868 | 10.7186
Дніпропетровська | ГРС с.Кам`яне Поле | 9217.3977 | 38.5914 | 10.7198
Дніпропетровська | ГРС с.Лозуватка | 9216.5856 | 38.588 | 10.7189
Дніпропетровська | ГРС с.Лошкарiвка | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184
Дніпропетровська | ГРС с.Новоюлiвка | 9216.1079 | 38.586 | 10.7183
Дніпропетровська | ГРС с.Олександропіль | 9216.6095 | 38.5881 | 10.7189
Дніпропетровська | ГРС с.Сергiївка | 9216.3229 | 38.5869 | 10.7186
Дніпропетровська | ГРС с.Червоноармiйське (с.Ганно-Мусіївка) | 9217.0155 | 38.5898 | 10.7194
Дніпропетровська | ГРС с.Широке | 9215.1047 | 38.5818 | 10.7172
Дніпропетровська | ГРС смт.Софiївка | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, Бролерна ф-ка | 9219.7145 | 38.6011 | 10.7225
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, НЗФ | 9219.5473 | 38.6004 | 10.7223
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, ТОВ "Інтерпайп Нікотьюб" | 9217.1111 | 38.5902 | 10.7195
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, місто | 9217.5887 | 38.5922 | 10.7201
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, ЦГЗК | 9216.6095 | 38.5881 | 10.7189
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, місто | 9216.92 | 38.5894 | 10.7193
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Нікополь (с.Південне) | 9212.979 | 38.5729 | 10.7147
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПГЗК | 9215.2719 | 38.5825 | 10.7174
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9216.9439 | 38.5895 | 10.7193
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата