## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №497 | [18 empty] | Маршрут №497
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ", ДП "Укравтогаз"
ГВС Теково Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 05-0059/2018 чинне до 05.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5 | 95.7647 | 2.3727 | 0.7317 | 0.1131 | 0.1106 | 0.0003 | 0.0182 | 0.0129 | 0.0082 | 0.0054 | 0.6662 | 0.196 | 0.7012 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -17.8 | -9.2
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | 95.7147 | 2.3877 | 0.7491 | 0.1162 | 0.1144 | 0.0004 | 0.0194 | 0.014 | 0.009 | 0.0056 | 0.6719 | 0.1976 | 0.7017 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.2 | -8
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | 0.0001 | 0.0001
19 | 95.7934 | 2.33 | 0.7303 | 0.1118 | 0.111 | 0.0003 | 0.017 | 0.0154 | 0.0092 | 0.0051 | 0.6852 | 0.1913 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -17.7 | -7.8
20 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
21 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
26 | 95.6443 | 2.4381 | 0.781 | 0.122 | 0.1185 | 0.0003 | 0.0204 | 0.0156 | 0.0094 | 0.0054 | 0.6479 | 0.1971 | 0.7025 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.6 | -11.7 |  |  | 0,000
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №497
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №497 |  | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58
Закарпатська | АГНКС Хуст ДП "Укравтогаз" | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801
Закарпатська | АГНКС-3 Хуст ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808
Закарпатська | ГРС Хуст | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58
Закарпатська | ГРС м.Іршава | 9097.1149 | 38.0878 | 10.5799
Закарпатська | ГРС м.Виноградове | 9097.1388 | 38.0879 | 10.58
Закарпатська | ГРС с.В.Раковець | 9097.1626 | 38.088 | 10.58
Закарпатська | ГРС с.Вербовець | 9097.1626 | 38.088 | 10.58
Закарпатська | ГРС с.Данилове | 9097.2104 | 38.0882 | 10.5801
Закарпатська | ГРС с.Текове | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804
Закарпатська | ГРС с.Теребля | 9097.1626 | 38.088 | 10.58
Закарпатська | ГРС с.Тячів | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58
Заступник начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата