## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ"
ГКС Ужгород п/м Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.1375 | 2.9782 | 0.7572 | 0.1161 | 0.1122 | 0.0063 | 0.0203 | 0.0143 | 0.0123 |  | 0.6356 | 0.21 | 0.7055 | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9150.067 | 38.3095 | 10.6415 | 11955.4315 | 50.055 | 13.9042
2 | 95.1917 | 2.9403 | 0.7438 | 0.1139 | 0.11 | 0.0057 | 0.02 | 0.014 | 0.0121 |  | 0.6421 | 0.2064 | 0.705 | 8248.2088 | 34.5336 | 9.5927 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348 | 11952.0638 | 50.0409 | 13.9003
3 | 95.1788 | 2.9487 | 0.7452 | 0.1134 | 0.1096 | 0.0059 | 0.0198 | 0.0136 | 0.012 |  | 0.6449 | 0.2081 | 0.7051 | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348 | 11951.5145 | 50.0386 | 13.8996
4 | 95.2165 | 2.9146 | 0.7403 | 0.1131 | 0.1091 | 0.0059 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0122 |  | 0.6467 | 0.2077 | 0.7048 | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9141.2536 | 38.2726 | 10.6313 | 11949.6515 | 50.0308 | 13.8974 | -15.2 | -17.5 | 0.0001 | 0.0002
5 | 95.1829 | 2.9439 | 0.7457 | 0.114 | 0.1101 | 0.0059 | 0.0202 | 0.014 | 0.0124 |  | 0.6434 | 0.2075 | 0.7051 | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11952.0399 | 50.0408 | 13.9002
6 | 95.1936 | 2.9326 | 0.7454 | 0.1139 | 0.1099 | 0.0059 | 0.02 | 0.0142 | 0.0123 |  | 0.6442 | 0.208 | 0.705 | 8247.7788 | 34.5318 | 9.5922 | 9143.7854 | 38.2832 | 10.6342 | 11951.2995 | 50.0377 | 13.8994
7 | 95.2733 | 2.8693 | 0.7296 | 0.1119 | 0.1081 | 0.0055 | 0.0198 | 0.014 | 0.0122 |  | 0.651 | 0.2053 | 0.7044 | 8240.6135 | 34.5018 | 9.5838 | 9136.0945 | 38.251 | 10.6253 | 11946.6898 | 50.0184 | 13.894
8 | 95.2488 | 2.8782 | 0.738 | 0.1134 | 0.1099 | 0.0066 | 0.0202 | 0.0144 | 0.0126 |  | 0.6522 | 0.2057 | 0.7047 | 8243.2647 | 34.5129 | 9.5869 | 9138.9368 | 38.2629 | 10.6286 | 11948.0751 | 50.0242 | 13.8956
9 | 95.1906 | 2.9173 | 0.75 | 0.1156 | 0.1119 | 0.0068 | 0.0206 | 0.0149 | 0.013 |  | 0.6497 | 0.2096 | 0.7052 | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348 | 11950.7024 | 50.0352 | 13.8987
10 | 95.051 | 3.0271 | 0.7828 | 0.1192 | 0.1159 | 0.0068 | 0.0211 | 0.0127 | 0.0119 |  | 0.6398 | 0.2117 | 0.7062 | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9157.3757 | 38.3401 | 10.65 | 11958.7993 | 50.0691 | 13.9081
11 | 95.0738 | 3.0193 | 0.7818 | 0.1198 | 0.1166 | 0.0067 | 0.0215 | 0.0119 | 0.0117 |  | 0.6292 | 0.2077 | 0.7061 | 8261.1065 | 34.5876 | 9.6077 | 9158.1161 | 38.3432 | 10.6509 | 11961.0205 | 50.0784 | 13.9107
12 | 95.0318 | 3.0459 | 0.7855 | 0.1204 | 0.1176 | 0.0067 | 0.0215 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0059 | 0.6328 | 0.2085 | 0.7063 | 8263.1366 | 34.5961 | 9.61 | 9160.2657 | 38.3522 | 10.6534 | 11961.7132 | 50.0813 | 13.9115 | -14.8 | -17.1 |  |  | 0
13 | 95.0044 | 3.057 | 0.7927 | 0.1216 | 0.1192 | 0.0064 | 0.022 | 0.0124 | 0.0122 |  | 0.6416 | 0.2105 | 0.7066 | 8264.7369 | 34.6028 | 9.6119 | 9161.9376 | 38.3592 | 10.6553 | 11961.3788 | 50.0799 | 13.9111
14 | 94.9443 | 3.0588 | 0.8047 | 0.1226 | 0.1221 | 0.0067 | 0.0225 | 0.0134 | 0.0127 |  | 0.6751 | 0.2171 | 0.7072 | 8264.4742 | 34.6017 | 9.6116 | 9161.5555 | 38.3576 | 10.6549 | 11956.4108 | 50.0591 | 13.9053
15 | 94.8823 | 3.1134 | 0.8147 | 0.1225 | 0.1207 | 0.0065 | 0.0223 | 0.0127 | 0.0124 |  | 0.6688 | 0.2236 | 0.7076 | 8268.4629 | 34.6184 | 9.6162 | 9165.8308 | 38.3755 | 10.6599 | 11958.441 | 50.0676 | 13.9077
16 | 94.8877 | 3.1149 | 0.8154 | 0.1221 | 0.1196 | 0.007 | 0.0218 | 0.0123 | 0.0122 |  | 0.6632 | 0.2238 | 0.7075 | 8268.6301 | 34.6191 | 9.6164 | 9165.998 | 38.3762 | 10.6601 | 11959.1098 | 50.0704 | 13.9084
17 | 94.9136 | 3.1296 | 0.8172 | 0.1233 | 0.1202 | 0.0065 | 0.0217 | 0.0118 | 0.0118 |  | 0.6275 | 0.2168 | 0.7074 | 8273.1204 | 34.6379 | 9.6216 | 9170.966 | 38.397 | 10.6658 | 11966.92 | 50.1031 | 13.9175
18 | 95.045 | 3.035 | 0.7881 | 0.1192 | 0.1162 | 0.0063 | 0.0211 | 0.0117 | 0.0116 |  | 0.6372 | 0.2086 | 0.7063 | 8261.7036 | 34.5901 | 9.6084 | 9158.7132 | 38.3457 | 10.6516 | 11960.3518 | 50.0756 | 13.9099
19 | 95.1386 | 2.9611 | 0.7645 | 0.1152 | 0.1126 | 0.0059 | 0.0207 | 0.0112 | 0.0113 |  | 0.6567 | 0.2022 | 0.7054 | 8251.2421 | 34.5463 | 9.5962 | 9147.4875 | 38.2987 | 10.6385 | 11952.9953 | 50.0448 | 13.9013 | -14.6 | -16.9
20 | 95.1436 | 2.9656 | 0.7612 | 0.1153 | 0.1125 | 0.0061 | 0.0208 | 0.0113 | 0.0112 |  | 0.65 | 0.2024 | 0.7054 | 8251.7437 | 34.5484 | 9.5968 | 9148.0129 | 38.3009 | 10.6391 | 11953.9984 | 50.049 | 13.9025
21 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
26 | 95.2821 | 2.6668 | 0.7658 | 0.1174 | 0.1194 | 0.0017 | 0.024 | 0.0175 | 0.0252 | 0.0051 | 0.6901 | 0.2849 | 0.7055 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -14.4 | -16.7
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.3106 | 34.5424 | 9.5951 | 9145.8155 | 38.2917 | 10.6366
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Чулевич Г.Я. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9145.8155 | 38.2917 | 10.6366
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9145.8633 | 38.2919 | 10.6366
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9145.72 | 38.2913 | 10.6365
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9145.8155 | 38.2917 | 10.6366
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Чулевич Г.Я. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата