## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Шебелинка- Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Ізмаїл "ШДКРІ"
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5993 | 2.5327 | 0.7805 | 0.1216 | 0.1169 | 0.0038 | 0.0201 | 0.015 | 0.0096 |  | 0.6037 | 0.1968 | 0.7029 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
2 | 95.5881 | 2.5345 | 0.7784 | 0.121 | 0.1165 | 0.0036 | 0.021 | 0.0155 | 0.0097 |  | 0.6084 | 0.2033 | 0.703 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
3 | 95.546 | 2.5642 | 0.7886 | 0.1231 | 0.1185 | 0.0031 | 0.0221 | 0.0155 | 0.0098 | 0.0025 | 0.605 | 0.2016 | 0.7034 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -18 | -17.1
4 | 95.6104 | 2.502 | 0.7778 | 0.1209 | 0.1184 | 0.0033 | 0.0204 | 0.0154 | 0.0101 |  | 0.613 | 0.2083 | 0.7029 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.7
5 | 95.5117 | 2.5514 | 0.7941 | 0.1229 | 0.1239 | 0.0035 | 0.0218 | 0.0169 | 0.0122 |  | 0.6273 | 0.2143 | 0.7038 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.1
6 | 95.4613 | 2.5667 | 0.8023 | 0.1238 | 0.1248 | 0.0034 | 0.0237 | 0.0188 | 0.0156 |  | 0.6429 | 0.2167 | 0.7043 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.7
7 | 95.4407 | 2.5873 | 0.7993 | 0.1228 | 0.1225 | 0.0033 | 0.0223 | 0.018 | 0.0139 |  | 0.6391 | 0.2308 | 0.7044 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -19.1 |  |  |  | 0
8 | 95.4795 | 2.5513 | 0.798 | 0.1226 | 0.1243 | 0.0031 | 0.0229 | 0.0185 | 0.0142 |  | 0.6419 | 0.2237 | 0.7042 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | 95.4555 | 2.5636 | 0.802 | 0.1233 | 0.1258 | 0.0023 | 0.0222 | 0.018 | 0.0152 |  | 0.6453 | 0.2268 | 0.7043 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
10 | 95.4518 | 2.5697 | 0.8066 | 0.1239 | 0.1252 | 0.0028 | 0.024 | 0.0191 | 0.0155 |  | 0.6423 | 0.2191 | 0.7044 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.5 | -19.2
11 | 95.6096 | 2.4707 | 0.7768 | 0.1198 | 0.1206 | 0.003 | 0.023 | 0.0182 | 0.013 |  | 0.6328 | 0.2125 | 0.7031 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.6
12 | 95.5239 | 2.5326 | 0.8025 | 0.1245 | 0.1244 | 0.0026 | 0.0228 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0079 | 0.6118 | 0.2158 | 0.7039 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -17.6
13 | 95.4051 | 2.612 | 0.8301 | 0.1287 | 0.128 | 0.0037 | 0.0229 | 0.0185 | 0.0126 |  | 0.614 | 0.2244 | 0.7049 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -19.2 |  | <0,0001 | <0,0002
14 | 95.4568 | 2.5837 | 0.8284 | 0.1304 | 0.128 | 0.005 | 0.023 | 0.0193 | 0.0118 |  | 0.5992 | 0.2144 | 0.7046 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | -17.6
15 | 95.3678 | 2.6546 | 0.846 | 0.1326 | 0.129 | 0.0033 | 0.0236 | 0.02 | 0.0111 |  | 0.5884 | 0.2236 | 0.7053 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
16 | 95.3259 | 2.6841 | 0.8621 | 0.1353 | 0.1318 | 0.0032 | 0.0233 | 0.0194 | 0.0115 |  | 0.5846 | 0.2188 | 0.7057 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
17 | 95.3043 | 2.7034 | 0.8664 | 0.1341 | 0.1302 | 0.0033 | 0.0237 | 0.0185 | 0.0106 |  | 0.5829 | 0.2226 | 0.7058 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
18 | 95.2976 | 2.7085 | 0.8751 | 0.134 | 0.1299 | 0.0048 | 0.023 | 0.0185 | 0.0121 |  | 0.5846 | 0.2119 | 0.7058 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167 | -17.1
19 | 95.3213 | 2.6656 | 0.8631 | 0.1314 | 0.1296 | 0.0046 | 0.0244 | 0.0187 | 0.01273 |  | 0.5998 | 0.2288 | 0.7057 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -16.6
20 | 95.3964 | 2.6127 | 0.8425 | 0.1291 | 0.1275 | 0.0033 | 0.0245 | 0.0183 | 0.0138 | 0.0078 | 0.6041 | 0.22 | 0.705 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | -17.1 | -15.9
21 | 95.4345 | 2.5888 | 0.8374 | 0.128 | 0.126 | 0.0033 | 0.024 | 0.0177 | 0.0131 |  | 0.6114 | 0.2158 | 0.70473 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -20.8
22 | 95.4525 | 2.5945 | 0.8349 | 0.1281 | 0.1252 | 0.0035 | 0.0234 | 0.0171 | 0.0109 |  | 0.5995 | 0.2104 | 0.7045 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
23 | 95.3948 | 2.6294 | 0.8423 | 0.1286 | 0.1266 | 0.0036 | 0.0237 | 0.0174 | 0.0116 |  | 0.602 | 0.22 | 0.705 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
24 | 95.3479 | 2.6552 | 0.8546 | 0.1302 | 0.1264 | 0.0032 | 0.0245 | 0.0176 | 0.0124 |  | 0.6023 | 0.2257 | 0.7054 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -18.5
25 | 95.438 | 2.5859 | 0.8311 | 0.1272 | 0.1258 | 0.0032 | 0.0233 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0078 | 0.6066 | 0.2205 | 0.7046 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -18.3 | -16.8
26 | 95.3787 | 2.6098 | 0.832 | 0.127 | 0.1276 | 0.0036 | 0.0225 | 0.0195 | 0.014 |  | 0.625 | 0.2403 | 0.7052 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -18.5 |  | <0,0001 | <0,0002
27 | 95.2953 | 2.6602 | 0.8549 | 0.1319 | 0.1333 | 0.0039 | 0.0238 | 0.0191 | 0.0148 |  | 0.6139 | 0.2489 | 0.706 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -16.7 |  |  |  | 0,000
28 | 95.3815 | 2.6252 | 0.8489 | 0.1331 | 0.1311 | 0.0039 | 0.0252 | 0.0187 | 0.0118 |  | 0.5955 | 0.2252 | 0.7053 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
29 | 95.4115 | 2.6147 | 0.8487 | 0.1321 | 0.1313 | 0.0043 | 0.0261 | 0.01802 | 0.0124 |  | 0.5958 | 0.205 | 0.705 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
30 | 95.4194 | 2.6232 | 0.8421 | 0.1295 | 0.1285 | 0.0037 | 0.0239 | 0.0174 | 0.0118 |  | 0.5962 | 0.2044 | 0.7048 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9140.0355 | 38.2675 | 10.6299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9140.0355 | 38.2675 | 10.6299
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304
Одеська | ГРС Березівка | 9140.7042 | 38.2703 | 10.6306
Одеська | ГРС Гребеники | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9140.7759 | 38.2706 | 10.6307
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9140.6565 | 38.2701 | 10.6306
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9140.5371 | 38.2696 | 10.6304
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9138.3158 | 38.2603 | 10.6279
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9140.4415 | 38.2692 | 10.6303
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9140.4893 | 38.2694 | 10.6304
Одеська | ГРС с.Августовка | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9140.4415 | 38.2692 | 10.6303
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9141.4924 | 38.2736 | 10.6316
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9140.7759 | 38.2706 | 10.6307
Одеська | ГРС с.Дачне | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301
Одеська | ГРС с.Дружба | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303
Одеська | ГРС с.Кошари | 9140.5371 | 38.2696 | 10.6304
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9140.3937 | 38.269 | 10.6303
Одеська | ГРС с.Маркове | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9140.4654 | 38.2693 | 10.6304
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9140.3221 | 38.2687 | 10.6302
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9140.6565 | 38.2701 | 10.6306
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9140.2504 | 38.2684 | 10.6301
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9140.8476 | 38.2709 | 10.6308
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 0 | 0 | 0
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата