## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 27.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
2 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
3 | 89.335 | 5.106 | 1.337 | 0.162 | 0.237 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.095 | 0 | 1.918 | 1.701 | 0.7556 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
4 | 89.239 | 5.119 | 1.364 | 0.166 | 0.245 | 0 | 0.061 | 0.049 | 0.101 | 0 | 1.941 | 1.712 | 0.7567 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -8.3 | -6.6
5 | 89.262 | 5.127 | 1.334 | 0.161 | 0.235 | 0 | 0.059 | 0.048 | 0.104 | 0 | 1.936 | 1.731 | 0.7563 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
6 | 89.274 | 5.118 | 1.328 | 0.161 | 0.232 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.107 | 0 | 1.934 | 1.737 | 0.7563 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
7 | 88.979 | 5.276 | 1.386 | 0.162 | 0.237 | 0 | 0.058 | 0.047 | 0.105 | 0 | 1.947 | 1.798 | 0.7587 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
8 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
9 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
10 | 90.143 | 4.864 | 1.289 | 0.152 | 0.211 | 0 | 0.049 | 0.039 | 0.065 | 0 | 1.694 | 1.492 | 0.7481 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
11 | 89.609 | 5.02 | 1.331 | 0.158 | 0.229 | 0 | 0.056 | 0.045 | 0.089 | 0 | 1.906 | 1.553 | 0.7527 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -7.4 | -6.6
12 | 89.418 | 5.085 | 1.344 | 0.16 | 0.233 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.095 | 0 | 1.975 | 1.584 | 0.7543 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
13 | 89.374 | 5.109 | 1.343 | 0.16 | 0.233 | 0 | 0.057 | 0.046 | 0.093 | 0 | 1.987 | 1.596 | 0.7545 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
14 | 89.36 | 5.122 | 1.339 | 0.159 | 0.232 | 0 | 0.057 | 0.046 | 0.091 | 0 | 1.988 | 1.605 | 0.7545 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
15 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
16 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
17 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
18 | 89.446 | 5.119 | 1.365 | 0.164 | 0.239 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.092 | 0 | 1.932 | 1.533 | 0.7541 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
19 | 89.561 | 5.06 | 1.371 | 0.168 | 0.244 | 0 | 0.06 | 0.048 | 0.094 | 0 | 1.961 | 1.43 | 0.753 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -5.7 | -5.6
20 | 89.573 | 5.033 | 1.372 | 0.169 | 0.247 | 0 | 0.061 | 0.049 | 0.098 | 0 | 1.989 | 1.406 | 0.7529 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
21 | 89.524 | 5.039 | 1.368 | 0.169 | 0.247 | 0 | 0.061 | 0.049 | 0.102 | 0 | 1.967 | 1.47 | 0.7537 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
22 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
23 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
24 | 89.423 | 5.104 | 1.35 | 0.165 | 0.242 | 0 | 0.06 | 0.048 | 0.097 | 0 | 1.95 | 1.558 | 0.7544 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
25 | 89.408 | 5.114 | 1.352 | 0.164 | 0.242 | 0 | 0.06 | 0.048 | 0.095 | 0 | 1.951 | 1.563 | 0.7545 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -5.8 | -4.9 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
26 | 89.399 | 5.112 | 1.358 | 0.164 | 0.242 | 0 | 0.059 | 0.048 | 0.092 | 0 | 1.941 | 1.581 | 0.7546 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
27 | 89.366 | 5.116 | 1.348 | 0.163 | 0.24 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.092 | 0 | 1.91 | 1.655 | 0.7552 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
28
29
30
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8315.0617 | 34.8135 | 9.6704 | 9203.664 | 38.5339 | 10.7039
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9203.664 | 38.5339 | 10.7039
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9203.664 | 38.5339 | 10.7039
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата