## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №27 | [18 empty] | Маршрут №27
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз", ДП "Укравтогаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 27.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
3 | 89.327 | 5.089 | 1.061 | 0.122 | 0.182 | 0 | 0.049 | 0.04 | 0.066 | 0 | 1.617 | 2.445 | 0.7565 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
4 | 89.16 | 5.129 | 1.099 | 0.126 | 0.187 | 0 | 0.049 | 0.04 | 0.068 | 0 | 1.587 | 2.551 | 0.7585 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -8 | -6.3
5 | 89.195 | 5.137 | 1.073 | 0.124 | 0.19 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.065 | 0 | 1.578 | 2.55 | 0.758 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
6 | 89.076 | 5.138 | 1.162 | 0.13 | 0.198 | 0 | 0.051 | 0.041 | 0.069 | 0 | 1.581 | 2.551 | 0.7596 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
7 | 89.174 | 5.138 | 1.091 | 0.122 | 0.185 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.061 | 0 | 1.577 | 2.564 | 0.7581 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
10 | 89.138 | 5.178 | 1.072 | 0.123 | 0.187 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.06 | 0 | 1.588 | 2.566 | 0.7582 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
11 | 89.257 | 5.173 | 0.997 | 0.112 | 0.164 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.055 | 0 | 1.6 | 2.561 | 0.7564 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -7 | -5.8
12 | 89.239 | 5.179 | 1.013 | 0.117 | 0.179 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.056 | 0 | 1.579 | 2.556 | 0.7569 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
13 | 89.083 | 5.121 | 1.191 | 0.135 | 0.203 | 0 | 0.053 | 0.042 | 0.069 | 0 | 1.627 | 2.476 | 0.7595 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
14 | 88.525 | 5.358 | 1.128 | 0.117 | 0.177 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.062 | 0 | 1.489 | 3.062 | 0.7649 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
18 | 89.019 | 5.23 | 1.059 | 0.123 | 0.189 | 0 | 0.048 | 0.038 | 0.061 | 0 | 1.585 | 2.644 | 0.7594 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
19 | 89.019 | 5.23 | 1.059 | 0.123 | 0.189 | 0 | 0.048 | 0.038 | 0.061 | 0 | 1.585 | 2.644 | 0.7594 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -5.6 | -5.3
20 | 88.91 | 5.212 | 1.162 | 0.137 | 0.213 | 0 | 0.053 | 0.042 | 0.066 | 0 | 1.588 | 2.615 | 0.7612 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
21 | 89.069 | 5.215 | 1.058 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.057 | 0 | 1.547 | 2.667 | 0.759 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
24 | 89.154 | 5.229 | 0.991 | 0.114 | 0.171 | 0 | 0.044 | 0.036 | 0.057 | 0 | 1.571 | 2.63 | 0.7576 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
25 | 89.101 | 5.225 | 1.027 | 0.116 | 0.174 | 0 | 0.046 | 0.037 | 0.061 | 0 | 1.572 | 2.637 | 0.7584 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -5.1 | -4.7 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
26 | 89.075 | 5.237 | 1.051 | 0.12 | 0.177 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.063 | 0 | 1.551 | 2.638 | 0.7588 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
27 | 89.131 | 5.22 | 1.003 | 0.118 | 0.171 | 0 | 0.045 | 0.037 | 0.061 | 0 | 1.57 | 2.642 | 0.758 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
28
29
30
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.3504 | 34.3416 | 9.5393 | 9083.9545 | 38.0327 | 10.5646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №27
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №27 |  | 9083.9545 | 38.0327 | 10.5646
Київська | ГРС АГНКС Бровари | 9084.3844 | 38.0345 | 10.5651
Київська | ГРС Бориспіль | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806
Київська | ГРС Дударків | 9083.214 | 38.0296 | 10.5638
Київська | ГРС Плоске | 9083.6678 | 38.0315 | 10.5643
Київська | ГРС Русанів | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647
Київська | ГРС ТЕЦ-6 | 9084.3366 | 38.0343 | 10.5651
Київська | ГРС Требухів | 9083.9783 | 38.0328 | 10.5647
Київська | ГРС-4, АГНКС-3 м.Київ | 9084.456 | 38.0348 | 10.5652
Київська | ГРС-4, ТЕЦ-4 | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Київська | ГРС-4, місто | 9084.4322 | 38.0347 | 10.5652
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата