## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 27.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
3 | 89.2803 | 5.0436 | 1.151 | 0.1232 | 0.1919 | 0.0037 | 0.0521 | 0.0433 | 0.0532 | 0.0032 | 1.6275 | 2.4269 | 0.7572 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -8.2 | -7
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
10 | 89.3022 | 5.0511 | 1.1225 | 0.1198 | 0.1865 | 0.0037 | 0.0511 | 0.0426 | 0.0536 | 0.0032 | 1.5991 | 2.4645 | 0.757 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -7 | -6.3
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
18 | 88.6127 | 5.1364 | 1.1414 | 0.1219 | 0.1909 | 0.0038 | 0.0521 | 0.0432 | 0.0537 | 0.0811 | 2.0377 | 2.5252 | 0.7613 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389 | -6.3 | -5.7
19 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
20 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
21 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
22 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
23 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
24 | 89.0661 | 5.127 | 1.259 | 0.135 | 0.221 | 0.0042 | 0.056 | 0.054 | 0.06 | 0.0077 | 1.476 | 2.534 | 0.7608 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -5.8 | -5.5 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28
29
30
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9095.4429 | 38.0808 | 10.578
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9094.9175 | 38.0786 | 10.5774
Київська | ГРС Бровари, місто | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9095.0369 | 38.0791 | 10.5775
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата