## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
2 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
3 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
4 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
5 | 92.9522 | 3.1252 | 0.7013 | 0.0527 | 0.0613 | 0.002 | 0.0108 | 0.008 | 0.0036 | 0.009 | 2.5414 | 0.5325 | 0.7163 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -8.7 | -10.2
6 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
7 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
8 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
9 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
10 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
11 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
12 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
13 | 92.9378 | 3.1357 | 0.7024 | 0.0534 | 0.0614 | 0.0018 | 0.0119 | 0.0082 | 0.0059 | 0.0082 | 2.5499 | 0.5234 | 0.7164 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -9 | -5
14 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
15 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
16 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
17 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
18 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
19 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
20 | 92.9991 | 3.1124 | 0.7104 | 0.0555 | 0.0642 | 0.0016 | 0.0122 | 0.0086 | 0.0067 | 0.0087 | 2.5102 | 0.5104 | 0.7161 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -9 | -5.9
21 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
22 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
23 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
24 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
25 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
26 | 93.0858 | 3.0922 | 0.7048 | 0.0564 | 0.0654 | 0.0034 | 0.0115 | 0.0091 | 0.0047 | 0.0079 | 2.4633 | 0.4955 | 0.7155 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -8.8 | -5.6
27 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
28 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
29 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
30 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8053.3344 | 33.7177 | 9.366 | 8925.1219 | 37.3677 | 10.3799
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 8925.1219 | 37.3677 | 10.3799
Луганська | к-п "Мирний" | 8925.1219 | 37.3677 | 10.3799
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата