## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
2 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
3 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
4 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
5 | 93.1836 | 3.0048 | 0.8432 | 0.093 | 0.122 | 0.0044 | 0.0243 | 0.0177 | 0.017 | 0.0095 | 2.2284 | 0.4521 | 0.7175 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528 | -10.4 | -9.7
6 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
7 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
8 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
9 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
10 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
11 | 93.1478 | 3.0188 | 0.8378 | 0.0866 | 0.1164 | 0.0017 | 0.0228 | 0.0156 | 0.0266 | 0.0079 | 2.2691 | 0.4489 | 0.7176 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 | -8.7 | -5.9
12 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
13 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
14 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
15 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
16 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
17 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
18 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
19 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
20 | 93.033 | 3.0313 | 0.8412 | 0.0862 | 0.1158 | 0.002 | 0.0221 | 0.0166 | 0.0164 | 0.0079 | 2.3764 | 0.4511 | 0.718 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -9.1 | -6.4
21 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
22 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
23 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
24 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
25 | 92.9579 | 3.0497 | 0.8412 | 0.084 | 0.1144 | 0.0028 | 0.0218 | 0.0163 | 0.0232 | 0.0077 | 2.4234 | 0.4576 | 0.7185 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -9.5 | -6.2
26 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
27 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
28 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
29 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
30 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8112.4965 | 33.9654 | 9.4348 | 8989.4193 | 37.6369 | 10.4547
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 8989.4193 | 37.6369 | 10.4547
Луганська | Тецьке | 8989.4193 | 37.6369 | 10.4547
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата