## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
2 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
3 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
4 | 95.4058 | 2.5783 | 0.7974 | 0.1246 | 0.1294 | 0.0011 | 0.0266 | 0.0232 | 0.0741 | 0.0056 | 0.6269 | 0.2069 | 0.7061 | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499 | 11959.8502 | 50.0735 | 13.9093 | -4.5 | -2.8
5 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499 | 11959.8502 | 50.0735 | 13.9093
6 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499 | 11959.8502 | 50.0735 | 13.9093
7 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499 | 11959.8502 | 50.0735 | 13.9093 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499 | 11959.8502 | 50.0735 | 13.9093
9 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499 | 11959.8502 | 50.0735 | 13.9093
10 | [13 empty] | 8260.4138 | 34.5847 | 9.6069 | 9157.2563 | 38.3396 | 10.6499 | 11959.8502 | 50.0735 | 13.9093
11 | 90.74 | 4.4515 | 1.2069 | 0.1439 | 0.2259 | 0.0042 | 0.0573 | 0.0427 | 0.0781 | 0.0052 | 2.028 | 1.0164 | 0.7417 | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044 | 2 | 4.4
12 | [13 empty] | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044
13 | [13 empty] | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044
14 | [13 empty] | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044
15 | [13 empty] | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044
16 | [13 empty] | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044
17 | [13 empty] | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044
18 | [13 empty] | 8287.8094 | 34.6994 | 9.6387 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11697.669 | 48.9758 | 13.6044
19 | 90.6147 | 4.4566 | 1.2245 | 0.1499 | 0.242 | 0.0043 | 0.0647 | 0.0532 | 0.09 | 0.0091 | 2.0747 | 1.0163 | 0.7434 | 8298.5097 | 34.7442 | 9.6512 | 9191.0291 | 38.481 | 10.6892 | 11699.0305 | 48.9815 | 13.606 | 1.2 | -0.1
20 | [13 empty] | 8298.5097 | 34.7442 | 9.6512 | 9191.0291 | 38.481 | 10.6892 | 11699.0305 | 48.9815 | 13.606
21 | [13 empty] | 8298.5097 | 34.7442 | 9.6512 | 9191.0291 | 38.481 | 10.6892 | 11699.0305 | 48.9815 | 13.606
22 | [13 empty] | 8298.5097 | 34.7442 | 9.6512 | 9191.0291 | 38.481 | 10.6892 | 11699.0305 | 48.9815 | 13.606
23 | [13 empty] | 8298.5097 | 34.7442 | 9.6512 | 9191.0291 | 38.481 | 10.6892 | 11699.0305 | 48.9815 | 13.606
24 | [13 empty] | 8298.5097 | 34.7442 | 9.6512 | 9191.0291 | 38.481 | 10.6892 | 11699.0305 | 48.9815 | 13.606
25 | [13 empty] | 8298.5097 | 34.7442 | 9.6512 | 9191.0291 | 38.481 | 10.6892 | 11699.0305 | 48.9815 | 13.606
26 | 90.5953 | 4.4915 | 1.2351 | 0.1483 | 0.2382 | 0.0044 | 0.0627 | 0.0515 | 0.0898 | 0.0045 | 2.0383 | 1.0404 | 0.7436 | 8301.4475 | 34.7565 | 9.6546 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11701.4189 | 48.9915 | 13.6088 | 2 | 0.5
27 | [13 empty] | 8301.4475 | 34.7565 | 9.6546 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11701.4189 | 48.9915 | 13.6088 |  |  | 0,00013 | 0,0001
28 | [13 empty] | 8301.4475 | 34.7565 | 9.6546 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11701.4189 | 48.9915 | 13.6088
29 | [13 empty] | 8301.4475 | 34.7565 | 9.6546 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11701.4189 | 48.9915 | 13.6088
30 | [13 empty] | 8301.4475 | 34.7565 | 9.6546 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11701.4189 | 48.9915 | 13.6088
31
[14 empty] | 8285.3971 | 34.6893 | 9.6359 | 9178.6091 | 38.429 | 10.6747
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9178.6091 | 38.429 | 10.6747
Полтавська | ГРС Зіньків | 9178.6091 | 38.429 | 10.6747
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата