## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8800.2294 | 36.8448 | 10.2347 | 9731.1552 | 40.7424 | 11.3173 | 12056.9171 | 50.4799 | 14.0222
2 | [13 empty] | 8800.2294 | 36.8448 | 10.2347 | 9731.1552 | 40.7424 | 11.3173 | 12056.9171 | 50.4799 | 14.0222
3 | [13 empty] | 8800.2294 | 36.8448 | 10.2347 | 9731.1552 | 40.7424 | 11.3173 | 12056.9171 | 50.4799 | 14.0222
4 | 87.9709 | 5.3279 | 1.5895 | 0.1209 | 0.2015 | 0.0013 | 0.0464 | 0.047 | 0.1713 | 0.0166 | 1.627 | 2.8796 | 0.7729 | 8290.7472 | 34.7117 | 9.6421 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11457.6289 | 47.9708 | 13.3252 | 3.8 | 4.4
5 | [13 empty] | 8290.7472 | 34.7117 | 9.6421 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11457.6289 | 47.9708 | 13.3252
6 | [13 empty] | 8290.7472 | 34.7117 | 9.6421 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11457.6289 | 47.9708 | 13.3252
7 | [13 empty] | 8290.7472 | 34.7117 | 9.6421 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11457.6289 | 47.9708 | 13.3252 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8290.7472 | 34.7117 | 9.6421 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11457.6289 | 47.9708 | 13.3252
9 | [13 empty] | 8290.7472 | 34.7117 | 9.6421 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11457.6289 | 47.9708 | 13.3252
10 | [13 empty] | 8290.7472 | 34.7117 | 9.6421 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11457.6289 | 47.9708 | 13.3252
11 | 86.0982 | 8.8171 | 0.3462 | 0.0383 | 0.1293 | 0.001 | 0.0495 | 0.0474 | 0.0916 | 0.0035 | 2.0143 | 2.3637 | 0.7696 | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898 | 3.9 | 5.2
12 | [13 empty] | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898
13 | [13 empty] | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898
14 | [13 empty] | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898
15 | [13 empty] | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898
16 | [13 empty] | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898
17 | [13 empty] | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898
18 | [13 empty] | 8313.7003 | 34.8078 | 9.6688 | 9203.1386 | 38.5317 | 10.7033 | 11513.1606 | 48.2033 | 13.3898
19 | 85.0619 | 9.3242 | 0.1763 | 0.0123 | 0.0634 | 0.0004 | 0.0561 | 0.0509 | 0.0727 | 0.0079 | 2.2844 | 2.8895 | 0.7762 | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086 | 11363.0698 | 47.5749 | 13.2153 | -3.2 | -6.6
20 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086 | 11363.0698 | 47.5749 | 13.2153
21 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086 | 11363.0698 | 47.5749 | 13.2153
22 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086 | 11363.0698 | 47.5749 | 13.2153
23 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086 | 11363.0698 | 47.5749 | 13.2153
24 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086 | 11363.0698 | 47.5749 | 13.2153
25 | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9121.716 | 38.1908 | 10.6086 | 11363.0698 | 47.5749 | 13.2153
26 | 86.0109 | 8.8667 | 0.4406 | 0.0085 | 0.04 | 0.0003 | 0.046 | 0.0456 | 0.1292 | 0.0052 | 2.0759 | 2.3311 | 0.7698 | 8314.1541 | 34.8097 | 9.6694 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11512.1096 | 48.1989 | 13.3886 | 3.5 | 1.5
27 | [13 empty] | 8314.1541 | 34.8097 | 9.6694 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11512.1096 | 48.1989 | 13.3886 |  |  | 0,00013 | 0,0001
28 | [13 empty] | 8314.1541 | 34.8097 | 9.6694 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11512.1096 | 48.1989 | 13.3886
29 | [13 empty] | 8314.1541 | 34.8097 | 9.6694 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11512.1096 | 48.1989 | 13.3886
30 | [13 empty] | 8314.1541 | 34.8097 | 9.6694 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11512.1096 | 48.1989 | 13.3886
31
[14 empty] | 8337.2266 | 34.9063 | 9.6962 | 9228.3129 | 38.6371 | 10.7325
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9228.3129 | 38.6371 | 10.7325
Полтавська | ГРС Більськ | 9232.8032 | 38.6559 | 10.7378
Полтавська | ГРС Батьки | 9237.5801 | 38.6759 | 10.7433
Сумська | ГРС Буди | 9215.7019 | 38.5843 | 10.7179
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата