## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11922.6858 | 49.9179 | 13.8661
2 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11922.6858 | 49.9179 | 13.8661
3 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11922.6858 | 49.9179 | 13.8661 | -15.7
4 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11922.6858 | 49.9179 | 13.8661 | -16.4
5 | 95.8122 | 2.3563 | 0.7305 | 0.1094 | 0.1065 | 0.0017 | 0.0198 | 0.0136 | 0.0118 | 0.0017 | 0.6462 | 0.1903 | 0.701 | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 | -15.9 | -9
6 | [13 empty] | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 | -16.3
7 | [13 empty] | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 | -17.3
8 | [13 empty] | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
9 | [13 empty] | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672
10 | [13 empty] | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 | -14.3
11 | [13 empty] | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 | -15.3
12 | 95.8439 | 2.3074 | 0.7293 | 0.1093 | 0.1079 | 0.0016 | 0.02 | 0.0143 | 0.0131 | 0.0029 | 0.6589 | 0.1914 | 0.7009 | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626 | -18.2 | -7.7
13 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626 | -18
14 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626 | -15.4
15 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626
16 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626
17 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626
18 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626 | -17
19 | 95.8112 | 2.3201 | 0.7358 | 0.1097 | 0.1067 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0115 | 0.0029 | 0.6737 | 0.1924 | 0.7011 | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603 | -16.7 | -10.5
20 | [13 empty] | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603 | -16.3
21 | [13 empty] | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603 | -10.9
22 | [13 empty] | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603
23 | [13 empty] | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603
24 | [13 empty] | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603 | -15.2
25 | [13 empty] | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603 | -15
26 | [13 empty] | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744 | 11917.7178 | 49.8971 | 13.8603 | -18.6
27 | 95.76 | 2.3708 | 0.7643 | 0.1158 | 0.1178 | 0.0018 | 0.0217 | 0.0151 | 0.013 | 0.0029 | 0.6255 | 0.1913 | 0.7018 | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11932.1918 | 49.9577 | 13.8771 | -18.8 | -11.3
28 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11932.1918 | 49.9577 | 13.8771
29 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11932.1918 | 49.9577 | 13.8771
30 | [13 empty] | 8218.6635 | 34.4099 | 9.5583 | 9108.4839 | 38.1354 | 10.5932 | 11932.1918 | 49.9577 | 13.8771
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9096.255 | 38.0842 | 10.5789
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9096.2073 | 38.084 | 10.5789
Тернопільська | ГРС Задарів | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9096.4461 | 38.085 | 10.5792
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9096.3506 | 38.0846 | 10.5791
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9096.3506 | 38.0846 | 10.5791
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9096.3506 | 38.0846 | 10.5791
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9096.3506 | 38.0846 | 10.5791
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9096.5416 | 38.0854 | 10.5793
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата