## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 99.1833 | 0.1462 | 0.029 | 0.0079 | 0.0036 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0021 |  | 0.5867 | 0.0382 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
2 | 99.184 | 0.1459 | 0.0288 | 0.0078 | 0.0035 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0021 |  | 0.5865 | 0.0386 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
3 | 99.1769 | 0.1456 | 0.0285 | 0.0078 | 0.0035 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0.5868 | 0.0397 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -9.6 | -20.4
4 | 99.1829 | 0.1457 | 0.0285 | 0.0077 | 0.0035 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0021 |  | 0.5873 | 0.0397 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
5 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
6 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
7 | 99.1819 | 0.1458 | 0.0284 | 0.0078 | 0.0034 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0023 |  | 0.5875 | 0.04 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
8 | 99.1807 | 0.1458 | 0.0283 | 0.0078 | 0.0034 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0021 |  | 0.5888 | 0.0404 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
9 | 99.1828 | 0.1457 | 0.0285 | 0.0077 | 0.0034 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0022 |  | 0.5872 | 0.0398 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
10 | 99.152 | 0.1482 | 0.0295 | 0.0086 | 0.0036 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0022 |  | 0.6128 | 0.0399 | 0.6733 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
11 | 99.1841 | 0.1454 | 0.0284 | 0.0076 | 0.0033 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0022 |  | 0.5864 | 0.04 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -10.7 | -21.6 | 0,000041 | 0,0002 | 0,0000
12 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
13 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
14 | 99.1851 | 0.1455 | 0.0284 | 0.0075 | 0.0032 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.002 |  | 0.5855 | 0.0403 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
15 | 99.1844 | 0.1458 | 0.0285 | 0.0075 | 0.0033 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0019 |  | 0.5863 | 0.0395 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
16 | 99.1834 | 0.1455 | 0.0285 | 0.0075 | 0.0032 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0022 |  | 0.5866 | 0.0404 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
17 | 99.1787 | 0.1467 | 0.029 | 0.0077 | 0.0033 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0019 |  | 0.5909 | 0.0389 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
18 | 99.1845 | 0.1455 | 0.0284 | 0.0075 | 0.0032 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.002 |  | 0.5864 | 0.0398 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -9.6 | -20.2
19 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
20 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
21 | 99.1798 | 0.146 | 0.0288 | 0.0075 | 0.0032 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.002 |  | 0.5894 | 0.0405 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
22 | 99.181 | 0.1457 | 0.0287 | 0.0075 | 0.0032 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0021 |  | 0.5887 | 0.0404 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
23 | 99.1802 | 0.1461 | 0.0286 | 0.0074 | 0.0031 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.0018 |  | 0.5901 | 0.0401 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
24 | 99.1824 | 0.1456 | 0.0288 | 0.0075 | 0.0032 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0019 |  | 0.5877 | 0.0402 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -2.9 | -15
25 | 99.1846 | 0.1454 | 0.0289 | 0.0074 | 0.0032 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.0018 |  | 0.5862 | 0.04 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
26 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
27 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
28 | 99.1812 | 0.1459 | 0.0292 | 0.0076 | 0.0033 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0022 |  | 0.5878 | 0.04 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
29 | 99.1828 | 0.1456 | 0.029 | 0.0076 | 0.0033 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0021 |  | 0.5868 | 0.0401 | 0.6731 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
30 | 99.1719 | 0.1469 | 0.0295 | 0.0081 | 0.0036 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 |  | 0.5956 | 0.0392 | 0.6732 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -3.2 | -15.9
31 | 99.1798 | 0.1457 | 0.0289 | 0.0077 | 0.0034 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.0019 |  | 0.5897 | 0.0402 | 0.6731 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7950.2485 | 33.2861 | 9.2461 | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-08-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 8820.6507 | 36.9303 | 10.2584
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата