## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгазгаз", АТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0132/2018 чинне до 28.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4071 | 2.5931 | 0.8437 | 0.1349 | 0.1303 | 0.0094 | 0.028 | 0.0297 | 0.0092 | 0.0054 | 0.61 | 0.1993 | 0.7052 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
2 | 95.4162 | 2.5952 | 0.825 | 0.1324 | 0.132 | 0.0051 | 0.0441 | 0.0444 | 0.0082 | 0.0049 | 0.5643 | 0.2281 | 0.7057 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
3 | 95.4642 | 2.551 | 0.8303 | 0.1332 | 0.129 | 0.0089 | 0.0362 | 0.0337 | 0.0092 | 0.0051 | 0.604 | 0.1952 | 0.705 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | -17.8 | -11.2
4 | 95.6155 | 2.488 | 0.7933 | 0.1278 | 0.1231 | 0.0061 | 0.0229 | 0.0248 | 0.0081 | 0.0046 | 0.5836 | 0.2023 | 0.7033 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 |  |  |  |  | відсутні
5 | 95.3425 | 2.6539 | 0.8538 | 0.1397 | 0.1341 | 0.0084 | 0.0306 | 0.0278 | 0.009 | 0.005 | 0.5829 | 0.2123 | 0.7059 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -16.5 | -11 | 0,0004 | 0,0046
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
7 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
8 | 95.3936 | 2.5762 | 0.8579 | 0.1407 | 0.1374 | 0.0074 | 0.0306 | 0.0313 | 0.0076 | 0.0058 | 0.6119 | 0.1995 | 0.7055 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | -18.6 | -11.6
9 | 95.2624 | 2.6454 | 0.8733 | 0.1432 | 0.1406 | 0.009 | 0.0415 | 0.0351 | 0.0107 | 0.0056 | 0.61 | 0.2232 | 0.707 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -18.4 | -12.2
10 | 95.4414 | 2.5792 | 0.8341 | 0.1389 | 0.1343 | 0.0068 | 0.0328 | 0.0271 | 0.0093 | 0.0049 | 0.5784 | 0.2127 | 0.7052 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -17.7 | -12.2
11 | 95.3757 | 2.596 | 0.8417 | 0.1393 | 0.1354 | 0.0087 | 0.0382 | 0.0225 | 0.0109 | 0.0056 | 0.5894 | 0.2367 | 0.7058 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -17.8 | -11.9
12 | 95.5732 | 2.4781 | 0.8154 | 0.1383 | 0.1339 | 0.0068 | 0.0392 | 0.032 | 0.0097 | 0.0051 | 0.5775 | 0.1909 | 0.7044 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -18.1 | -11.9
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
15 | 95.6574 | 2.417 | 0.7994 | 0.1389 | 0.1336 | 0.0077 | 0.0556 | 0.0274 | 0.0066 | 0.0048 | 0.5652 | 0.1864 | 0.7039 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -17.5 | -11.4
16 | 95.7314 | 2.4104 | 0.7934 | 0.1317 | 0.1272 | 0.0067 | 0.0304 | 0.0271 | 0.0113 | 0.0041 | 0.546 | 0.1805 | 0.7029 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -18.2 | -12
17 | 95.8011 | 2.3123 | 0.7723 | 0.1285 | 0.1238 | 0.0126 | 0.0446 | 0.0342 | 0.0059 | 0.0056 | 0.6016 | 0.1575 | 0.7025 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -18.5 | -12.3
18 | 95.9373 | 2.2615 | 0.7399 | 0.1237 | 0.1198 | 0.0108 | 0.0346 | 0.0275 | 0.0087 | 0.0053 | 0.5738 | 0.1571 | 0.7011 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -18.1 | -12.2
19 | 95.8556 | 2.2904 | 0.7548 | 0.1234 | 0.1221 | 0.0086 | 0.0394 | 0.0288 | 0.0065 | 0.0051 | 0.5898 | 0.1755 | 0.7018 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -18.4 | -12.3
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
22 | 95.6619 | 2.3913 | 0.8017 | 0.1297 | 0.1272 | 0.013 | 0.0342 | 0.0311 | 0.0121 | 0.0056 | 0.6107 | 0.1817 | 0.7035 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -18.1 | -11.5
23 | 95.7206 | 2.366 | 0.7917 | 0.1333 | 0.1298 | 0.0086 | 0.0448 | 0.03 | 0.0081 | 0.0054 | 0.5703 | 0.1915 | 0.7033 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -17.7 | -11.4
24 | 95.7061 | 2.3539 | 0.7961 | 0.13 | 0.1283 | 0.0127 | 0.0521 | 0.0275 | 0.009 | 0.0058 | 0.5988 | 0.1796 | 0.7034 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -18.6 | -12.77
25 | 95.7877 | 2.3086 | 0.7684 | 0.1258 | 0.1241 | 0.0127 | 0.0505 | 0.032 | 0.0078 | 0.0057 | 0.5992 | 0.1775 | 0.7027 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -18.5 | -12.9 | 0,0002 | 0,0006
26 | 95.8778 | 2.2896 | 0.7393 | 0.1223 | 0.1181 | 0.0095 | 0.0445 | 0.0258 | 0.0064 | 0.0051 | 0.5729 | 0.1888 | 0.7017 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -18.4 | -12.8 |  |  | відсутні
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11942.295 | 50 | 13.8889
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11942.295 | 50 | 13.8889
29 | 96.0317 | 2.1945 | 0.6949 | 0.1091 | 0.105 | 0.0053 | 0.0341 | 0.0276 | 0.0058 | 0.0061 | 0.6027 | 0.1833 | 0.6999 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -17.1 | -11.2
30 | 95.9825 | 2.1976 | 0.6989 | 0.1103 | 0.1066 | 0.0136 | 0.0426 | 0.0363 | 0.0084 | 0.0059 | 0.6133 | 0.184 | 0.7008 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -17.5 | -11.4
31 | 96.0522 | 2.207 | 0.6833 | 0.1078 | 0.1026 | 0.0091 | 0.033 | 0.018 | 0.0035 | 0.0062 | 0.5924 | 0.1848 | 0.6995 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -15.5 | -10.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8240.3269 | 34.5006 | 9.5835 | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9131.9386 | 38.2336 | 10.6204
Харківська | АГРС-АГНКС м.Куп`янськ | 9131.031 | 38.2298 | 10.6194
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9132.1058 | 38.2343 | 10.6206
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата