## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 85.038 | 8.1 | 1.086 | 0.031 | 0.096 | - | 0.052 | 0.054 | 0.144 | 0.005 | 1.92 | 3.474 | 0.7897 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -18.6 | -0.8
2 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
3 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
4 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
5 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
6 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
7 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
8 | 84.791 | 8.156 | 1.096 | 0.038 | 0.114 | - | 0.052 | 0.053 | 0.157 | 0.006 | 2.003 | 3.534 | 0.7912 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806 | -17.2 | -0.6
9 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
10 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
11 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
12 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
13 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
14 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
15 | 86.6244 | 7.035 | 0.947 | 0.032 | 0.081 | - | 0.041 | 0.051 | 0.127 | 0.0056 | 2.234 | 2.822 | 0.7726 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111 | 4 | 2.4
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
21 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
22 | 86.1587 | 7.196 | 1.128 | 0.038 | 0.085 | - | 0.043 | 0.053 | 0.155 | 0.0063 | 2.239 | 2.898 | 0.7777 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225 | 3.8 | 2.6
23 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225 |  |  | 0.0008 | <0.0002
24 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
25 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
26 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
27 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
28 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
29 | 86.1566 | 7.186 | 1.159 | 0.034 | 0.074 | - | 0.044 | 0.056 | 0.15 | 0.0064 | 2.214 | 2.92 | 0.7778 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225 | 2.7 | 4.2 |  |  | відсутні
30 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
31 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8272.5949 | 34.6357 | 9.621 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445
Полтавська | Комишня | 9153.387 | 38.3234 | 10.6454
Полтавська | Нижня Бодаква | 9151.2374 | 38.3144 | 10.6429
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата