## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.506 | 2.5366 | 0.8143 | 0.1235 | 0.1208 | 0.0015 | 0.0221 | 0.0161 | 0.0115 | 0.0039 | 0.6371 | 0.2066 | 0.7038 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.8
2 | 95.4236 | 2.5836 | 0.833 | 0.127 | 0.1243 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0165 | 0.0119 | 0.0036 | 0.6378 | 0.2141 | 0.7046 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20
3 | 95.3662 | 2.6194 | 0.8453 | 0.13 | 0.1279 | 0.0014 | 0.0238 | 0.0173 | 0.0124 | 0.0037 | 0.6363 | 0.2163 | 0.7051 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.7
4 | 95.1813 | 2.7326 | 0.891 | 0.1351 | 0.1325 | 0.0013 | 0.0241 | 0.0179 | 0.013 | 0.0037 | 0.6403 | 0.2272 | 0.7067 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -20.4
5 | 95.34 | 2.6303 | 0.8536 | 0.1306 | 0.128 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0172 | 0.0124 | 0.0037 | 0.64 | 0.2192 | 0.7053 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.1
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889
7 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889
8 | 95.3835 | 2.5836 | 0.8465 | 0.131 | 0.1296 | 0.0014 | 0.0247 | 0.0184 | 0.0139 | 0.0041 | 0.6428 | 0.2205 | 0.7051 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -19.8
9 | 95.4826 | 2.5187 | 0.8318 | 0.1293 | 0.1277 | 0.0014 | 0.0242 | 0.0176 | 0.0137 | 0.0041 | 0.6434 | 0.2055 | 0.7043 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -19.8
10 | 95.603 | 2.4273 | 0.8077 | 0.1301 | 0.1291 | 0.0015 | 0.0251 | 0.0185 | 0.0143 | 0.0041 | 0.6458 | 0.1935 | 0.7035 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -20
11 | 95.7174 | 2.3427 | 0.7828 | 0.1274 | 0.1264 | 0.0015 | 0.0249 | 0.0182 | 0.0147 | 0.0038 | 0.6512 | 0.189 | 0.7026 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -20.2
12 | 95.5863 | 2.4581 | 0.8189 | 0.1328 | 0.1298 | 0.0016 | 0.0251 | 0.0185 | 0.015 | 0.0036 | 0.614 | 0.1963 | 0.7037 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.1
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
15 | 95.8123 | 2.3198 | 0.771 | 0.1209 | 0.1189 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0164 | 0.0122 | 0.0039 | 0.6343 | 0.1667 | 0.7015 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20.4
16 | 95.8509 | 2.2962 | 0.7623 | 0.1196 | 0.1178 | 0.0014 | 0.022 | 0.0161 | 0.0117 | 0.0039 | 0.6342 | 0.1639 | 0.7012 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -20
17 | 95.7942 | 2.3099 | 0.7642 | 0.1167 | 0.1164 | 0.0013 | 0.0218 | 0.0162 | 0.0118 | 0.004 | 0.6602 | 0.1833 | 0.7015 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.1
18 | 95.6435 | 2.4088 | 0.794 | 0.1201 | 0.1189 | 0.0013 | 0.022 | 0.0164 | 0.0123 | 0.0041 | 0.6588 | 0.1998 | 0.7028 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.2
19 | 95.5808 | 2.4509 | 0.8085 | 0.1229 | 0.121 | 0.0013 | 0.0225 | 0.0166 | 0.0121 | 0.004 | 0.6539 | 0.2055 | 0.7033 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -20.1
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | 95.4624 | 2.514 | 0.8361 | 0.1293 | 0.1285 | 0.0014 | 0.0242 | 0.0179 | 0.0135 | 0.0049 | 0.6528 | 0.215 | 0.7045 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -20.6
23 | 95.5888 | 2.4364 | 0.8061 | 0.1254 | 0.1245 | 0.0014 | 0.0238 | 0.0176 | 0.0136 | 0.004 | 0.6507 | 0.2077 | 0.7034 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -21.2
24 | 95.6209 | 2.4306 | 0.7949 | 0.1216 | 0.1206 | 0.0013 | 0.0228 | 0.0167 | 0.013 | 0.005 | 0.6449 | 0.2077 | 0.7031 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.8
25 | 95.5947 | 2.4512 | 0.7976 | 0.1214 | 0.1195 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0164 | 0.0126 | 0.0048 | 0.6466 | 0.2116 | 0.7032 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.6
26 | 95.7747 | 2.3246 | 0.755 | 0.1136 | 0.1117 | 0.0011 | 0.0205 | 0.0156 | 0.0117 | 0.0067 | 0.6622 | 0.2026 | 0.7016 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | 95.8813 | 2.2889 | 0.7191 | 0.1067 | 0.1039 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0138 | 0.0106 | 0.0058 | 0.6506 | 0.1994 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -17.7
30 | 95.8292 | 2.3148 | 0.7191 | 0.1064 | 0.1045 | 0.0012 | 0.0192 | 0.0143 | 0.0109 | 0.0052 | 0.6716 | 0.2036 | 0.7008 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.6 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
31 | 95.6664 | 2.4173 | 0.7542 | 0.1107 | 0.1086 | 0.0012 | 0.0196 | 0.0145 | 0.0108 | 0.0055 | 0.6754 | 0.2158 | 0.7022 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9118.4438 | 38.1771 | 10.6048
Тернопільська | Товсте УПУ | 9118.1333 | 38.1758 | 10.6044
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9117.99 | 38.1752 | 10.6042
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9119.5425 | 38.1817 | 10.606
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9119.7813 | 38.1827 | 10.6063
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата