## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
2 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
3 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
4 | 89.5837 | 4.4828 | 1.335 | 0.1822 | 0.3152 | 0.0035 | 0.095 | 0.0871 | 0.2109 | 0.0009 | 0.3781 | 3.3257 | 0.7702 | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9232.6599 | 38.6553 | 10.7376 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274 | 20.8 | 17.9
5 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9232.6599 | 38.6553 | 10.7376 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
6 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9232.6599 | 38.6553 | 10.7376 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
7 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9232.6599 | 38.6553 | 10.7376 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
8 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9232.6599 | 38.6553 | 10.7376 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
9 | [13 empty] | 8339.0419 | 34.9139 | 9.6983 | 9232.6599 | 38.6553 | 10.7376 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
10 | 89.4573 | 4.5059 | 1.3315 | 0.1854 | 0.3181 | 0.0037 | 0.1016 | 0.0949 | 0.26 | 0.0012 | 0.3887 | 3.3519 | 0.7726 | 8356.9553 | 34.9889 | 9.7191 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11551.7581 | 48.3649 | 13.4347 | 21.2 | 19
11 | [13 empty] | 8356.9553 | 34.9889 | 9.7191 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11551.7581 | 48.3649 | 13.4347
12 | [13 empty] | 8356.9553 | 34.9889 | 9.7191 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11551.7581 | 48.3649 | 13.4347 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8356.9553 | 34.9889 | 9.7191 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11551.7581 | 48.3649 | 13.4347
14 | [13 empty] | 8356.9553 | 34.9889 | 9.7191 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11551.7581 | 48.3649 | 13.4347
15 | [13 empty] | 8356.9553 | 34.9889 | 9.7191 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11551.7581 | 48.3649 | 13.4347
16 | [13 empty] | 8356.9553 | 34.9889 | 9.7191 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11551.7581 | 48.3649 | 13.4347
17 | 89.5004 | 4.4915 | 1.3255 | 0.185 | 0.3171 | 0.0037 | 0.1 | 0.0936 | 0.2464 | 0.0016 | 0.3817 | 3.3536 | 0.7719 | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518 | 11548.1276 | 48.3497 | 13.4305 | 19.6 | 17.3
18 | [13 empty] | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518 | 11548.1276 | 48.3497 | 13.4305
19 | [13 empty] | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518 | 11548.1276 | 48.3497 | 13.4305 |  |  | 0,00015 | 0,00011
20 | [13 empty] | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518 | 11548.1276 | 48.3497 | 13.4305
21 | [13 empty] | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518 | 11548.1276 | 48.3497 | 13.4305
22 | [13 empty] | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518 | 11548.1276 | 48.3497 | 13.4305
23 | [13 empty] | 8350.5542 | 34.9621 | 9.7117 | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518 | 11548.1276 | 48.3497 | 13.4305
24 | 89.5531 | 4.4479 | 1.3263 | 0.1832 | 0.3276 | 0.0027 | 0.1025 | 0.0973 | 0.2303 | 0.0036 | 0.4077 | 3.3177 | 0.7712 | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304 | 19.5 | 17.6
25 | [13 empty] | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304
26 | [13 empty] | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304
27 | [13 empty] | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304
28 | [13 empty] | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304
29 | [13 empty] | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304
30 | [13 empty] | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304
31 | [13 empty] | 8346.47 | 34.945 | 9.7069 | 9240.5418 | 38.6883 | 10.7468 | 11548.0798 | 48.3495 | 13.4304
[14 empty] | 8351.0558 | 34.9642 | 9.7123 | 9245.4621 | 38.7089 | 10.7525
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9245.4621 | 38.7089 | 10.7525
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9245.7964 | 38.7103 | 10.7529
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9245.2232 | 38.7079 | 10.7522
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата