## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №605 | [18 empty] | Маршрут №605
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ Пролетарське ВУПЗГ філія "ОГУ"
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2676 | 2.0339 | 0.6396 | 0.0969 | 0.094 | 0.0014 | 0.0172 | 0.0121 | 0.0096 | 0.0043 | 0.6823 | 0.141 | 0.6971 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -24.2 | -20
2 | 96.2493 | 2.034 | 0.6435 | 0.0994 | 0.097 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0128 | 0.0111 | 0.0041 | 0.686 | 0.143 | 0.6973 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.2 | -20
3 | 96.1915 | 2.0696 | 0.6572 | 0.1011 | 0.0994 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0132 | 0.0114 | 0.0042 | 0.6844 | 0.1474 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.8 | -20
4 | 96.134 | 2.094 | 0.6673 | 0.1013 | 0.0994 | 0.0013 | 0.0185 | 0.013 | 0.0106 | 0.005 | 0.7082 | 0.1474 | 0.6982 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.9 | -18.3
5 | 96.2391 | 2.0311 | 0.6428 | 0.0987 | 0.0966 | 0.0013 | 0.018 | 0.0124 | 0.0098 | 0.0042 | 0.7023 | 0.1436 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.4 | -19.6
6 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | 96.1226 | 2.0673 | 0.6673 | 0.1048 | 0.1047 | 0.0015 | 0.0211 | 0.0148 | 0.0129 | 0.0043 | 0.7281 | 0.1506 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.1 | -19.6
9 | 95.8778 | 2.1016 | 0.659 | 0.1009 | 0.1028 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0118 | 0.0053 | 0.9128 | 0.1912 | 0.6999 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | -20 | -18.2
10 | 94.3731 | 2.7905 | 0.7408 | 0.0973 | 0.1092 | 0.0011 | 0.0218 | 0.0163 | 0.0137 | 0.0054 | 1.5962 | 0.2347 | 0.7089 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -21.8 | -19.7
11 | 94.7692 | 2.5786 | 0.7029 | 0.0953 | 0.1042 | 0.0011 | 0.021 | 0.0152 | 0.013 | 0.0051 | 1.4813 | 0.2132 | 0.7062 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 | -20.8 | -19.9
12 | 95.9752 | 2.103 | 0.6505 | 0.1034 | 0.1034 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0135 | 0.0053 | 0.8313 | 0.1776 | 0.6993 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -19.2 | -16.2
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
14 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
15 | 96.1761 | 1.9996 | 0.6185 | 0.0928 | 0.0919 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0126 | 0.0112 | 0.0055 | 0.8114 | 0.1615 | 0.6975 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -20 | -16.7 |  |  | відсутні
16 | 96.2006 | 1.9845 | 0.601 | 0.09 | 0.0884 | 0.0011 | 0.0165 | 0.0116 | 0.0098 | 0.0054 | 0.8323 | 0.1589 | 0.697 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -20.1 | -16.9
17 | 96.0942 | 2.0353 | 0.6166 | 0.0903 | 0.0904 | 0.0011 | 0.0169 | 0.0121 | 0.0106 | 0.0062 | 0.8476 | 0.1787 | 0.6979 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -20.2 | -17 | не виявлено | <0,001
18 | 95.978 | 2.1295 | 0.6633 | 0.0986 | 0.0986 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0131 | 0.012 | 0.0051 | 0.8 | 0.1818 | 0.6992 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20.5 | -17.3
19 | 96.0581 | 2.0717 | 0.6489 | 0.0966 | 0.0963 | 0.0011 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0116 | 0.0051 | 0.7996 | 0.1791 | 0.6986 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -19.8 | -16.6
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
22 | 96.1146 | 2.0207 | 0.6439 | 0.0993 | 0.101 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0121 | 0.0044 | 0.7941 | 0.1742 | 0.6983 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -17.5 | -14.9
23 | 95.9694 | 2.1218 | 0.6875 | 0.106 | 0.1069 | 0.0013 | 0.0211 | 0.0151 | 0.0127 | 0.0048 | 0.7741 | 0.1792 | 0.6997 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.1 | -16.4
24 | 96.0393 | 2.0889 | 0.6649 | 0.1012 | 0.1018 | 0.0012 | 0.0194 | 0.0138 | 0.0115 | 0.0042 | 0.7759 | 0.1777 | 0.6989 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -17.4 | -14.6
25 | 96.126 | 2.0286 | 0.6389 | 0.0966 | 0.097 | 0.0012 | 0.0188 | 0.0132 | 0.011 | 0.0045 | 0.7889 | 0.1756 | 0.6981 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -18.6 | -15.6
26 | 96.0929 | 2.0433 | 0.6456 | 0.0973 | 0.098 | 0.0012 | 0.0188 | 0.0135 | 0.0119 | 0.0042 | 0.7937 | 0.1797 | 0.6984 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -17.6 | -15.2
27 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
28 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
29 | 96.0708 | 2.0654 | 0.6349 | 0.0947 | 0.0942 | 0.0008 | 0.0179 | 0.0121 | 0.0104 | 0.0047 | 0.8055 | 0.1884 | 0.6984 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -17 | -13.6 |  |  | відсутні
30 | 96.0959 | 2.0566 | 0.6248 | 0.0932 | 0.0931 | 0.0011 | 0.0179 | 0.0128 | 0.0111 | 0.0046 | 0.8021 | 0.187 | 0.6981 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -18.3 | -14.9 | не виявлено | <0,001
31 | 96.0074 | 2.1305 | 0.6465 | 0.0963 | 0.0948 | 0.0011 | 0.0176 | 0.0127 | 0.0108 | 0.0045 | 0.7918 | 0.186 | 0.6988 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.6 | -15.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8165.0904 | 34.1856 | 9.496 | 9054.1943 | 37.9081 | 10.53
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №605
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №605 |  | 9054.1943 | 37.9081 | 10.53
Харківська | ГРС с. Коханівка | 9054.1704 | 37.908 | 10.53
Харківська | ГРС смт. Сахновщина | 9054.1943 | 37.9081 | 10.53
В.о.начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата