## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
2 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
3 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
4 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
5 | 89.2232 | 4.6017 | 1.3831 | 0.1368 | 0.2539 | 0.0027 | 0.0486 | 0.0398 | 0.0379 | 0.1166 | 2.9901 | 1.1656 | 0.7508 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -9.6 | -4.3
6 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
12 | 89.2463 | 4.608 | 1.3646 | 0.131 | 0.2447 | 0.0025 | 0.0464 | 0.0384 | 0.0346 | 0.1276 | 2.9729 | 1.183 | 0.7504 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -9.9 | -4.4
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
18 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
19 | 88.6536 | 4.5504 | 1.3616 | 0.1371 | 0.2522 | 0.0027 | 0.049 | 0.0398 | 0.0374 | 0.1708 | 3.6316 | 1.1138 | 0.7532 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -9.8 | -4
20 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
21 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
22 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
23 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
24 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
25 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
26 | 88.5035 | 4.5273 | 1.3638 | 0.1383 | 0.2539 | 0.0028 | 0.0508 | 0.0409 | 0.0377 | 0.1731 | 3.8359 | 1.072 | 0.7538 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444 | -9.5 | -3.9
27 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
28 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
29 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
30 | 88.5925 | 4.5697 | 1.3774 | 0.1374 | 0.2547 | 0.0028 | 0.0508 | 0.0413 | 0.0387 | 0.127 | 3.7164 | 1.0913 | 0.7535 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -9.2 | -4.5 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
31 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8226.4977 | 34.4427 | 9.5674 | 9105.9761 | 38.1249 | 10.5903
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9105.9761 | 38.1249 | 10.5903
Харківська | ГРС Борки | 9064.0108 | 37.9492 | 10.5414
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9063.2226 | 37.9459 | 10.5405
Харківська | ГРС с. Соколове | 9063.0793 | 37.9453 | 10.5404
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата