## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №321 | [18 empty] | Маршрут №321
прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ філії "Оператор газосховищ України" АТ "Укртрансгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - КЗУ ІІ Ду 1200"
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4793 | 5.028 | 1.1788 | 0.1322 | 0.2058 | 0.0033 | 0.0513 | 0.0427 | 0.0603 | 0.0067 | 1.7635 | 2.0481 | 0.7543 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -8.7 | -5.6
2 | 89.2985 | 5.1138 | 1.2136 | 0.1336 | 0.2081 | 0.0036 | 0.0528 | 0.0432 | 0.065 | 0.0069 | 1.781 | 2.0799 | 0.7559 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -8.4 | -5.2
3 | 89.2782 | 5.1398 | 1.2406 | 0.134 | 0.2063 | 0.0035 | 0.051 | 0.0418 | 0.0567 | 0.007 | 1.7906 | 2.0505 | 0.7557 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -8.9 | -5.8
4 | 89.3066 | 5.1055 | 1.2753 | 0.1379 | 0.2125 | 0.0035 | 0.0524 | 0.0432 | 0.0569 | 0.0073 | 1.7972 | 2.0017 | 0.7557 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -8 | -4.3
5 | 89.2053 | 5.085 | 1.3518 | 0.1509 | 0.2462 | 0.0038 | 0.063 | 0.0548 | 0.0831 | 0.0073 | 1.7804 | 1.9684 | 0.7581 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -8.1 | -4.7 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
6 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
7 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
8 | 90.8551 | 4.4674 | 1.1167 | 0.1326 | 0.1895 | 0.0029 | 0.0455 | 0.036 | 0.0468 | 0.0059 | 1.5346 | 1.567 | 0.7425 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -7.4 | -3.3
9 | 90.6692 | 4.5519 | 1.1404 | 0.1333 | 0.1916 | 0.0032 | 0.0467 | 0.0379 | 0.0522 | 0.0062 | 1.5473 | 1.6201 | 0.7443 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -8 | -4
10 | 89.4244 | 5.0773 | 1.2172 | 0.1334 | 0.2052 | 0.0034 | 0.0511 | 0.0417 | 0.0528 | 0.006 | 1.8039 | 1.9836 | 0.7542 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -7.5 | -3.8
11 | 89.3921 | 5.0863 | 1.2125 | 0.1338 | 0.2065 | 0.0035 | 0.0513 | 0.0421 | 0.0558 | 0.0061 | 1.8111 | 1.9989 | 0.7546 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -7.9 | -3.4
12 | 89.4095 | 5.0925 | 1.2127 | 0.1339 | 0.2065 | 0.0036 | 0.0515 | 0.0422 | 0.0596 | 0.006 | 1.7882 | 1.9938 | 0.7546 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -7.6 | -4.1
13 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
14 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
15 | 89.4338 | 5.086 | 1.2038 | 0.1262 | 0.2002 | 0.0025 | 0.0502 | 0.0413 | 0.0508 | 0.0047 | 1.7656 | 2.0349 | 0.7542 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -7.3 | -4
16 | 89.4125 | 5.0972 | 1.2103 | 0.133 | 0.2063 | 0.0037 | 0.0509 | 0.042 | 0.0579 | 0.0055 | 1.7643 | 2.0164 | 0.7546 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -8.1 | -4.4
17 | 89.4712 | 5.0627 | 1.2049 | 0.1322 | 0.2036 | 0.0034 | 0.0504 | 0.0413 | 0.0566 | 0.0054 | 1.768 | 2.0003 | 0.7541 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -7.2 | -3.9
18 | 89.3775 | 5.0516 | 1.2061 | 0.134 | 0.207 | 0.0035 | 0.0523 | 0.0433 | 0.0622 | 0.0052 | 1.7315 | 2.1258 | 0.7556 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -7 | -3.1
19 | 89.7659 | 4.866 | 1.1668 | 0.1314 | 0.2017 | 0.0035 | 0.0514 | 0.042 | 0.0623 | 0.0049 | 1.7377 | 1.9664 | 0.7521 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -7.2 | -3.4
20 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
21 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
22 | 89.5176 | 5.0163 | 1.2175 | 0.1356 | 0.2082 | 0.0036 | 0.0535 | 0.0438 | 0.0672 | 0.0038 | 1.7121 | 2.0208 | 0.7545 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -7.6 | -4.2
23 | 89.3574 | 5.0955 | 1.2482 | 0.1361 | 0.2093 | 0.0036 | 0.0535 | 0.0443 | 0.0686 | 0.0042 | 1.7061 | 2.0732 | 0.756 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -8.1 | -4.5
24 | 89.305 | 5.0956 | 1.2507 | 0.1371 | 0.2125 | 0.0035 | 0.054 | 0.0448 | 0.0718 | 0.0052 | 1.7727 | 2.0471 | 0.7562 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -7.9 | -3.9
25 | 89.4051 | 5.048 | 1.2569 | 0.1344 | 0.2131 | 0.0033 | 0.0531 | 0.044 | 0.0603 | 0.0047 | 1.7136 | 2.0635 | 0.7555 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -7.5 | -3.6
26 | 89.4117 | 5.051 | 1.2299 | 0.1376 | 0.2132 | 0.0036 | 0.0542 | 0.0452 | 0.0715 | 0.0052 | 1.7514 | 2.0255 | 0.7554 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -8 | 3.9
27 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
28 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
29 | 89.3813 | 5.0923 | 1.2192 | 0.1364 | 0.2019 | 0.0035 | 0.051 | 0.0426 | 0.0537 | 0.0053 | 1.7579 | 2.0549 | 0.755 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -8.9 | -4.4
30 | 89.6616 | 4.9735 | 1.1955 | 0.1277 | 0.1999 | 0.0018 | 0.05 | 0.0404 | 0.0525 | 0.0049 | 1.6853 | 2.0069 | 0.7527 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -8.6 | -4
31 | 89.4617 | 5.0206 | 1.2317 | 0.1343 | 0.2085 | 0.0029 | 0.0532 | 0.045 | 0.0594 | 0.0051 | 1.7293 | 2.0483 | 0.7548 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -8 | -3.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.7211 | 34.5818 | 9.6061 | 9143.451 | 38.2818 | 10.6338
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №321
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №321 |  | 9143.451 | 38.2818 | 10.6338
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата