## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг", ДП "УКРАВТОГАЗ"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Перещепине-Дніпро
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.2183 | 5.615 | 2.5805 | 0.301 | 0.5866 | 0.0069 | 0.136 | 0.1307 | 0.2067 | 0.0023 | 1.7133 | 0.5026 | 0.774 | 8775.3178 | 36.7405 | 10.2057 | 9704.6672 | 40.6315 | 11.2865 | 12105.8328 | 50.6847 | 14.0791 | 2.3 | -2.9
2 | [13 empty] | 8775.3178 | 36.7405 | 10.2057 | 9704.6672 | 40.6315 | 11.2865 | 12105.8328 | 50.6847 | 14.0791
3 | [13 empty] | 8775.3178 | 36.7405 | 10.2057 | 9704.6672 | 40.6315 | 11.2865 | 12105.8328 | 50.6847 | 14.0791
4 | [13 empty] | 8775.3178 | 36.7405 | 10.2057 | 9704.6672 | 40.6315 | 11.2865 | 12105.8328 | 50.6847 | 14.0791
5 | [13 empty] | 8775.3178 | 36.7405 | 10.2057 | 9704.6672 | 40.6315 | 11.2865 | 12105.8328 | 50.6847 | 14.0791
6 | 87.9407 | 5.8115 | 2.5727 | 0.297 | 0.5846 | 0.0069 | 0.1456 | 0.1397 | 0.2136 | 0.0027 | 1.7636 | 0.5215 | 0.7761 | 8786.6869 | 36.7881 | 10.2189 | 9716.6334 | 40.6816 | 11.3004 | 12104.5908 | 50.6795 | 14.0776
7 | [13 empty] | 8786.6869 | 36.7881 | 10.2189 | 9716.6334 | 40.6816 | 11.3004 | 12104.5908 | 50.6795 | 14.0776 | 3.1 | -1.8 |  |  | відсутні
8 | 87.8773 | 5.8235 | 2.595 | 0.3001 | 0.6017 | 0.0071 | 0.1426 | 0.1367 | 0.2139 | 0.0019 | 1.7759 | 0.5242 | 0.7768 | 8791.5115 | 36.8083 | 10.2245 | 9721.7447 | 40.703 | 11.3064 | 12105.9044 | 50.685 | 14.0792 |  |  | <0.0001 | 0.0007
9 | [13 empty] | 8791.5115 | 36.8083 | 10.2245 | 9721.7447 | 40.703 | 11.3064 | 12105.9044 | 50.685 | 14.0792
10 | [13 empty] | 8791.5115 | 36.8083 | 10.2245 | 9721.7447 | 40.703 | 11.3064 | 12105.9044 | 50.685 | 14.0792
11 | [13 empty] | 8791.5115 | 36.8083 | 10.2245 | 9721.7447 | 40.703 | 11.3064 | 12105.9044 | 50.685 | 14.0792
12 | [13 empty] | 8791.5115 | 36.8083 | 10.2245 | 9721.7447 | 40.703 | 11.3064 | 12105.9044 | 50.685 | 14.0792
13 | 87.6232 | 5.9264 | 2.7214 | 0.3129 | 0.621 | 0.0072 | 0.1467 | 0.1376 | 0.2018 | 0.0019 | 1.7658 | 0.5342 | 0.7792 | 8817.1397 | 36.9156 | 10.2543 | 9749.1881 | 40.8179 | 11.3383 | 12120.689 | 50.7469 | 14.0964
14 | 87.3695 | 6.002 | 2.7779 | 0.3307 | 0.6655 | 0.0078 | 0.1567 | 0.1496 | 0.2312 | 0.0025 | 1.7638 | 0.5429 | 0.7829 | 8854.5669 | 37.0723 | 10.2979 | 9789.2903 | 40.9858 | 11.3849 | 12141.7552 | 50.8351 | 14.1209 | 3.1 | -1.4
15 | [13 empty] | 8854.5669 | 37.0723 | 10.2979 | 9789.2903 | 40.9858 | 11.3849 | 12141.7552 | 50.8351 | 14.1209
16 | [13 empty] | 8854.5669 | 37.0723 | 10.2979 | 9789.2903 | 40.9858 | 11.3849 | 12141.7552 | 50.8351 | 14.1209
17 | [13 empty] | 8854.5669 | 37.0723 | 10.2979 | 9789.2903 | 40.9858 | 11.3849 | 12141.7552 | 50.8351 | 14.1209
18 | [13 empty] | 8854.5669 | 37.0723 | 10.2979 | 9789.2903 | 40.9858 | 11.3849 | 12141.7552 | 50.8351 | 14.1209
19 | 87.5547 | 5.9147 | 2.7271 | 0.3183 | 0.6342 | 0.0074 | 0.1538 | 0.149 | 0.233 | 0.0016 | 1.7755 | 0.5305 | 0.7809 | 8834.3844 | 36.9878 | 10.2744 | 9767.6986 | 40.8954 | 11.3598 | 12130.5295 | 50.7881 | 14.1078 |  |  | 0.0001 | 0.0007
20 | [13 empty] | 8834.3844 | 36.9878 | 10.2744 | 9767.6986 | 40.8954 | 11.3598 | 12130.5295 | 50.7881 | 14.1078
21 | 87.4588 | 5.905 | 2.7814 | 0.3332 | 0.6611 | 0.0078 | 0.1573 | 0.1518 | 0.2608 | 0.0021 | 1.7354 | 0.5452 | 0.7832 | 8860.5141 | 37.0972 | 10.3048 | 9795.763 | 41.0129 | 11.3925 | 12147.7741 | 50.8603 | 14.1279 | 3.3 | -1.5 |  |  | відсутні
22 | [13 empty] | 8860.5141 | 37.0972 | 10.3048 | 9795.763 | 41.0129 | 11.3925 | 12147.7741 | 50.8603 | 14.1279
23 | [13 empty] | 8860.5141 | 37.0972 | 10.3048 | 9795.763 | 41.0129 | 11.3925 | 12147.7741 | 50.8603 | 14.1279
24 | [13 empty] | 8860.5141 | 37.0972 | 10.3048 | 9795.763 | 41.0129 | 11.3925 | 12147.7741 | 50.8603 | 14.1279
25 | [13 empty] | 8860.5141 | 37.0972 | 10.3048 | 9795.763 | 41.0129 | 11.3925 | 12147.7741 | 50.8603 | 14.1279
26 | [13 empty] | 8860.5141 | 37.0972 | 10.3048 | 9795.763 | 41.0129 | 11.3925 | 12147.7741 | 50.8603 | 14.1279
27 | [13 empty] | 8860.5141 | 37.0972 | 10.3048 | 9795.763 | 41.0129 | 11.3925 | 12147.7741 | 50.8603 | 14.1279
28 | 87.3911 | 5.9808 | 2.7667 | 0.324 | 0.6424 | 0.0074 | 0.1612 | 0.1567 | 0.2617 | 0.0024 | 1.7673 | 0.5384 | 0.7833 | 8858.5795 | 37.0891 | 10.3025 | 9793.6134 | 41.0039 | 11.39 | 12144.4542 | 50.8464 | 14.124 | 4.5 | -0.7
29 | [13 empty] | 8858.5795 | 37.0891 | 10.3025 | 9793.6134 | 41.0039 | 11.39 | 12144.4542 | 50.8464 | 14.124
30 | [13 empty] | 8858.5795 | 37.0891 | 10.3025 | 9793.6134 | 41.0039 | 11.39 | 12144.4542 | 50.8464 | 14.124
31 | [13 empty] | 8858.5795 | 37.0891 | 10.3025 | 9793.6134 | 41.0039 | 11.39 | 12144.4542 | 50.8464 | 14.124
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8826.6697 | 36.9555 | 10.2654 | 9759.4823 | 40.861 | 11.3503
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .09.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9759.4823 | 40.861 | 11.3503
Дніпропетровська | АГНКС ТОВ "Метан-Торг" | 9758.6464 | 40.8575 | 11.3493
Дніпропетровська | АГНКС-3 м.Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9760.1272 | 40.8637 | 11.351
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9741.4972 | 40.7857 | 11.3294
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9760.0078 | 40.8632 | 11.3509
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата