## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС, ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", АТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.1024 | 3.1335 | 0.9515 | 0.1404 | 0.184 | 0.005 | 0.047 | 0.0361 | 0.124 |  | 1.0038 | 0.2723 | 0.7179 | 8321.8211 | 34.8418 | 9.6783 | 9217.5649 | 38.5921 | 10.72 | 11939.6677 | 49.989 | 13.8858
2 | 93.8156 | 3.3283 | 0.9596 | 0.1388 | 0.1942 | 0.006 | 0.0487 | 0.0379 | 0.1219 |  | 1.0763 | 0.2727 | 0.7197 | 8331.16 | 34.8809 | 9.6891 | 9227.3098 | 38.6329 | 10.7314 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832
3 | 93.9472 | 3.2336 | 0.9427 | 0.1374 | 0.1915 | 0.0061 | 0.05 | 0.0398 | 0.1207 |  | 1.058 | 0.273 | 0.7188 | 8324.1857 | 34.8517 | 9.681 | 9219.9294 | 38.602 | 10.7228 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | 94.0887 | 3.1617 | 0.9127 | 0.1317 | 0.185 | 0.0058 | 0.0481 | 0.0384 | 0.1209 |  | 1.038 | 0.269 | 0.7176 | 8314.8229 | 34.8125 | 9.6701 | 9209.9696 | 38.5603 | 10.7112 | 11932.3112 | 49.9582 | 13.8773
5 | 94.2473 | 3.0613 | 0.8952 | 0.1292 | 0.178 | 0.0053 | 0.0465 | 0.0366 | 0.1198 |  | 1.0116 | 0.2692 | 0.7163 | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9199.9141 | 38.5182 | 10.6995 | 11929.4212 | 49.9461 | 13.8739
6 | 94.339 | 3.0117 | 0.887 | 0.1283 | 0.1723 | 0.0049 | 0.0444 | 0.0346 | 0.1186 |  | 0.996 | 0.2632 | 0.7155 | 8300.1816 | 34.7512 | 9.6531 | 9194.4446 | 38.4953 | 10.6931 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734 | -10.2 | -7.5
7 | 94.2873 | 3.0688 | 0.8855 | 0.1265 | 0.1683 | 0.0048 | 0.0428 | 0.0333 | 0.1156 |  | 0.9996 | 0.2675 | 0.7157 | 8300.1339 | 34.751 | 9.6531 | 9194.349 | 38.4949 | 10.693 | 11927.8926 | 49.9397 | 13.8721
8 | 94.1285 | 3.1608 | 0.9108 | 0.1295 | 0.1755 | 0.0053 | 0.0439 | 0.034 | 0.1138 |  | 1.0242 | 0.2737 | 0.7169 | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9203.0669 | 38.5314 | 10.7032 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
9 | 94.191 | 3.119 | 0.9056 | 0.1306 | 0.1763 | 0.0052 | 0.0449 | 0.035 | 0.1134 |  | 1.0114 | 0.2676 | 0.7165 | 8307.2754 | 34.7809 | 9.6614 | 9201.9682 | 38.5268 | 10.7019 | 11930.9021 | 49.9523 | 13.8756
10 | 94.1652 | 3.1316 | 0.9155 | 0.1304 | 0.1754 | 0.0052 | 0.0447 | 0.0354 | 0.1141 |  | 1.0103 | 0.2722 | 0.7167 | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9203.9268 | 38.535 | 10.7042 | 11931.3559 | 49.9542 | 13.8762
11 | 93.6792 | 3.2437 | 1.0185 | 0.1515 | 0.2093 | 0.0054 | 0.0515 | 0.0399 | 0.115 |  | 1.1785 | 0.3075 | 0.7211 | 8325.9531 | 34.8591 | 9.6831 | 9221.3386 | 38.6079 | 10.7244 | 11917.5744 | 49.8965 | 13.8601
12 | 92.4738 | 3.9108 | 1.126 | 0.1661 | 0.2597 | 0.0073 | 0.063 | 0.0488 | 0.1182 |  | 1.4891 | 0.3372 | 0.73 | 8372.5997 | 35.0544 | 9.7373 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11907.8773 | 49.8559 | 13.8489
13 | 92.4672 | 4.0266 | 1.0646 | 0.1511 | 0.2585 | 0.0105 | 0.0705 | 0.0534 | 0.1212 |  | 1.4539 | 0.3225 | 0.7298 | 8378.0215 | 35.0771 | 9.7436 | 9276.1776 | 38.8375 | 10.7882 | 11917.2878 | 49.8953 | 13.8598 | -10.4 | -7.7
14 | 92.6806 | 3.9895 | 0.9968 | 0.1356 | 0.2301 | 0.0103 | 0.068 | 0.0537 | 0.123 |  | 1.4082 | 0.3042 | 0.7275 | 8364.2879 | 35.0196 | 9.7277 | 9261.6797 | 38.7768 | 10.7713 | 11916.834 | 49.8934 | 13.8593
15 | 93.7346 | 3.3474 | 0.9352 | 0.1315 | 0.2019 | 0.0083 | 0.0623 | 0.0508 | 0.1264 |  | 1.1174 | 0.2842 | 0.7207 | 8333.9067 | 34.8924 | 9.6923 | 9230.1043 | 38.6446 | 10.7346 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
16 | 93.8113 | 3.1774 | 0.9422 | 0.1393 | 0.2006 | 0.0057 | 0.0583 | 0.049 | 0.13 |  | 1.1871 | 0.2991 | 0.7203 | 8317.7846 | 34.8249 | 9.6736 | 9212.573 | 38.5712 | 10.7142 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549
17 | 93.7934 | 3.2859 | 0.9261 | 0.133 | 0.1893 | 0.0056 | 0.0505 | 0.041 | 0.129 |  | 1.1578 | 0.2884 | 0.7198 | 8318.1906 | 34.8266 | 9.6741 | 9213.1462 | 38.5736 | 10.7149 | 11918.2432 | 49.8993 | 13.8609
18 | 93.4493 | 3.4965 | 0.9636 | 0.1356 | 0.2043 | 0.007 | 0.0538 | 0.0421 | 0.1265 |  | 1.2235 | 0.2978 | 0.7222 | 8333.8589 | 34.8922 | 9.6923 | 9229.6743 | 38.6428 | 10.7341 | 11919.1269 | 49.903 | 13.8619
19 | 93.3659 | 3.5332 | 0.9691 | 0.1375 | 0.2119 | 0.0076 | 0.0572 | 0.0452 | 0.1261 |  | 1.2519 | 0.2944 | 0.7229 | 8338.182 | 34.9103 | 9.6973 | 9234.2363 | 38.6619 | 10.7394 | 11919.2464 | 49.9035 | 13.8621
20 | 93.3549 | 3.5281 | 0.9853 | 0.1396 | 0.2123 | 0.0074 | 0.058 | 0.0465 | 0.1276 |  | 1.2449 | 0.2954 | 0.7232 | 8341.8364 | 34.9256 | 9.7016 | 9238.1773 | 38.6784 | 10.744 | 11922.0409 | 49.9152 | 13.8653 | -10.1 | -6.2
21 | 93.2041 | 3.6087 | 1.0164 | 0.1452 | 0.2216 | 0.0076 | 0.0585 | 0.0463 | 0.1279 |  | 1.2569 | 0.3068 | 0.7245 | 8351.8679 | 34.9676 | 9.7132 | 9248.8298 | 38.723 | 10.7564 | 11924.9548 | 49.9274 | 13.8687
22 | 93.1926 | 3.6139 | 1.0355 | 0.1483 | 0.2269 | 0.0076 | 0.0604 | 0.0474 | 0.1283 |  | 1.2345 | 0.3046 | 0.7249 | 8358.9377 | 34.9972 | 9.7214 | 9256.4967 | 38.7551 | 10.7653 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769
23 | 93.1402 | 3.7032 | 1.0132 | 0.1432 | 0.219 | 0.0076 | 0.059 | 0.0465 | 0.1287 |  | 1.2396 | 0.2998 | 0.7248 | 8358.9377 | 34.9972 | 9.7214 | 9256.4967 | 38.7551 | 10.7653 | 11932.2635 | 49.958 | 13.8772
24 | 93.2398 | 3.6323 | 1.0096 | 0.1431 | 0.2197 | 0.0079 | 0.0599 | 0.0468 | 0.1285 |  | 1.2069 | 0.3055 | 0.7243 | 8356.6448 | 34.9876 | 9.7188 | 9254.1083 | 38.7451 | 10.7625 | 11933.4338 | 49.9629 | 13.8786
25 | 93.2549 | 3.6387 | 0.995 | 0.1404 | 0.2148 | 0.0075 | 0.0587 | 0.0465 | 0.1286 |  | 1.2128 | 0.3021 | 0.724 | 8353.1815 | 34.9731 | 9.7148 | 9250.4062 | 38.7296 | 10.7582 | 11931.2603 | 49.9538 | 13.8761
26 | 93.0708 | 3.7531 | 1.0068 | 0.1395 | 0.2186 | 0.008 | 0.0594 | 0.047 | 0.1291 |  | 1.2671 | 0.3006 | 0.7252 | 8358.675 | 34.9961 | 9.7211 | 9256.1146 | 38.7535 | 10.7649 | 11929.0391 | 49.9445 | 13.8735
27 | 92.9185 | 3.8501 | 1.0018 | 0.1381 | 0.2201 | 0.0087 | 0.0609 | 0.0479 | 0.1302 | 0.0051 | 1.3093 | 0.3093 | 0.7261 | 8361.3023 | 35.0071 | 9.7242 | 9258.7658 | 38.7646 | 10.7679 | 11924.7159 | 49.9264 | 13.8684 | -10.3 | -7.1 | 0,0002 | 0,0003 | відсут
28 | 92.7992 | 3.9157 | 1.0059 | 0.139 | 0.2299 | 0.0095 | 0.0644 | 0.0506 | 0.1316 |  | 1.348 | 0.3062 | 0.7271 | 8367.2257 | 35.0319 | 9.7311 | 9265.0235 | 38.7908 | 10.7752 | 11924.6682 | 49.9262 | 13.8684
29 | 92.8071 | 3.8883 | 1.0208 | 0.1382 | 0.2286 | 0.0094 | 0.0659 | 0.0523 | 0.1338 |  | 1.3467 | 0.3089 | 0.7272 | 8368.396 | 35.0368 | 9.7324 | 9266.2655 | 38.796 | 10.7767 | 11925.0503 | 49.9278 | 13.8688
30 | 92.7873 | 3.8856 | 1.0269 | 0.1427 | 0.2316 | 0.0095 | 0.0672 | 0.0538 | 0.1365 |  | 1.3492 | 0.3097 | 0.7276 | 8371.8115 | 35.0511 | 9.7364 | 9269.896 | 38.8112 | 10.7809 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
31 | 92.7286 | 3.9058 | 1.0239 | 0.1429 | 0.2335 | 0.0094 | 0.0668 | 0.0539 | 0.1392 |  | 1.3808 | 0.3152 | 0.728 | 8370.9278 | 35.0474 | 9.7354 | 9268.8451 | 38.8068 | 10.7797 | 11921.9214 | 49.9147 | 13.8652
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8339.9495 | 34.9177 | 9.6994 | 9236.2904 | 38.6705 | 10.7418
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 9236.2904 | 38.6705 | 10.7418
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 9235.8366 | 38.6686 | 10.7413
Донецька | Артемівськ (побут) | 9226.9515 | 38.6314 | 10.7309
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 9239.8731 | 38.6855 | 10.746
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 9251.4332 | 38.7339 | 10.7594
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 9229.6266 | 38.6426 | 10.7341
Донецька | Волноваха | 9235.7171 | 38.6681 | 10.7411
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 9233.8303 | 38.6602 | 10.7389
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 9235.4066 | 38.6668 | 10.7408
Донецька | Вугледар | 9235.1917 | 38.6659 | 10.7405
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 9233.9258 | 38.6606 | 10.7391
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 9234.7618 | 38.6641 | 10.74
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 9234.6185 | 38.6635 | 10.7399
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 9243.5752 | 38.701 | 10.7503
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9235.741 | 38.6682 | 10.7412
Донецька | Дзержинськ | 9235.3589 | 38.6666 | 10.7407
Донецька | Донське | 9234.8095 | 38.6643 | 10.7401
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 9236.577 | 38.6717 | 10.7421
Донецька | Дружківка (місто) | 9235.8843 | 38.6688 | 10.7413
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 9234.8334 | 38.6644 | 10.7401
Донецька | Кіндратівка | 9236.5531 | 38.6716 | 10.7421
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 9234.3318 | 38.6623 | 10.7395
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 9234.6901 | 38.6638 | 10.7399
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 9237.3413 | 38.6749 | 10.743
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 9232.3016 | 38.6538 | 10.7372
Донецька | Краматорськ (побут) | 9232.8749 | 38.6562 | 10.7378
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 9236.9114 | 38.6731 | 10.7425
Донецька | Красноармійськ | 9235.4066 | 38.6668 | 10.7408
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 9234.8573 | 38.6645 | 10.7401
Донецька | Курахове | 9239.1804 | 38.6826 | 10.7452
Донецька | Малинівка | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406
Донецька | Новотроїцьке | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396
Донецька | Ольгінка | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403
Донецька | Очеретине | 9236.3381 | 38.6707 | 10.7419
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 9234.9528 | 38.6649 | 10.7403
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 9235.4544 | 38.667 | 10.7408
Донецька | Правдинська ПТФ | 9235.3828 | 38.6667 | 10.7408
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398
Донецька | Сіверськ | 9235.0006 | 38.6651 | 10.7403
Донецька | Селідове | 9235.4066 | 38.6668 | 10.7408
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 9236.2904 | 38.6705 | 10.7418
Донецька | Слов`янськ (місто) | 9236.1471 | 38.6699 | 10.7416
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 9234.4751 | 38.6629 | 10.7397
Донецька | Часів Яр (колгости) | 9234.9528 | 38.6649 | 10.7403
Донецька | Часів Яр (місто) | 9236.8636 | 38.6729 | 10.7425
Донецька | Червоний Лиман | 9235.2633 | 38.6662 | 10.7406
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 9237.4368 | 38.6753 | 10.7431
Донецька | Щербинівська ПТФ | 9235.2156 | 38.666 | 10.7406
Донецька | к-п ім.Леніна | 9236.171 | 38.67 | 10.7417
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 9234.2124 | 38.6618 | 10.7394
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 9234.9528 | 38.6649 | 10.7403
Донецька | к-п Оленівський | 9235.7649 | 38.6683 | 10.7412
Донецька | к-п Правда і Кірова | 9234.929 | 38.6648 | 10.7402
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 9235.8127 | 38.6685 | 10.7413
Харківська | Ізюм | 9225.0885 | 38.6236 | 10.7288
Харківська | Барвінкове | 9235.8843 | 38.6688 | 10.7413
Харківська | Бражківка | 9237.2935 | 38.6747 | 10.743
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 9235.1917 | 38.6659 | 10.7405
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 9235.3828 | 38.6667 | 10.7408
Харківська | р-п Степок | 9235.7171 | 38.6681 | 10.7411
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата