## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № АВ 78-18 чинне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3455 | 2.5372 | 0.8491 | 0.1293 | 0.1357 | 0.0017 | 0.0281 | 0.0219 | 0.0302 | 0 | 0.6844 | 0.2369 | 0.7061 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
2 | 95.353 | 2.5342 | 0.8497 | 0.1316 | 0.1367 | 0.0018 | 0.0284 | 0.0218 | 0.0304 | 0 | 0.676 | 0.2364 | 0.7061 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
3 | 95.3725 | 2.5259 | 0.8461 | 0.1321 | 0.1366 | 0.0017 | 0.0285 | 0.0221 | 0.0307 | 0 | 0.6694 | 0.2344 | 0.706 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
4 | 95.3841 | 2.5257 | 0.8428 | 0.1315 | 0.1354 | 0.0017 | 0.0282 | 0.0218 | 0.0284 | 0 | 0.6667 | 0.2337 | 0.7058 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
5 | 95.3964 | 2.517 | 0.8384 | 0.1306 | 0.1348 | 0.0017 | 0.028 | 0.0215 | 0.0296 | 0 | 0.6687 | 0.2333 | 0.7057 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | 95.5431 | 2.4147 | 0.7931 | 0.1207 | 0.126 | 0.0014 | 0.0264 | 0.0206 | 0.0306 | 0 | 0.6926 | 0.2308 | 0.7043 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
7 | 95.6123 | 2.3669 | 0.7712 | 0.1162 | 0.122 | 0.0014 | 0.0257 | 0.0204 | 0.0324 | 0 | 0.7021 | 0.2294 | 0.7037 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | 95.6104 | 2.3793 | 0.7704 | 0.1157 | 0.1203 | 0.0013 | 0.0253 | 0.0199 | 0.0322 | 0 | 0.6951 | 0.2301 | 0.7037 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -9.2 | -5 | <0,0001 | <0,0002
9 | 95.6376 | 2.3777 | 0.7657 | 0.115 | 0.1183 | 0.0012 | 0.0243 | 0.019 | 0.0293 | 0 | 0.6854 | 0.2265 | 0.7033 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | 95.6693 | 2.3657 | 0.7536 | 0.1125 | 0.1155 | 0.0011 | 0.0236 | 0.0183 | 0.0279 | 0 | 0.6866 | 0.2259 | 0.7029 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | 95.5911 | 2.4149 | 0.769 | 0.1141 | 0.1174 | 0.0011 | 0.0239 | 0.0188 | 0.0284 | 0 | 0.6893 | 0.232 | 0.7036 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | 95.4934 | 2.4769 | 0.7919 | 0.1183 | 0.1217 | 0.0012 | 0.0248 | 0.0192 | 0.0288 | 0 | 0.6878 | 0.236 | 0.7045 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | 95.346 | 2.5716 | 0.818 | 0.1243 | 0.129 | 0.0017 | 0.027 | 0.021 | 0.0303 | 0 | 0.687 | 0.2441 | 0.7058 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8.9 | -5.3 |  |  | відсутні
14 | 95.1893 | 2.6734 | 0.8486 | 0.1289 | 0.1344 | 0.0017 | 0.0283 | 0.022 | 0.0331 | 0 | 0.6851 | 0.2552 | 0.7072 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | 95.1865 | 2.6739 | 0.8494 | 0.1292 | 0.1347 | 0.0017 | 0.0284 | 0.0221 | 0.0336 | 0 | 0.685 | 0.2555 | 0.702 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
16 | 95.2095 | 2.6537 | 0.8412 | 0.1277 | 0.1336 | 0.0017 | 0.0283 | 0.0224 | 0.0336 | 0 | 0.6916 | 0.2567 | 0.707 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
17 | 95.2712 | 2.6068 | 0.8228 | 0.125 | 0.1317 | 0.0017 | 0.028 | 0.0221 | 0.0332 | 0 | 0.7022 | 0.2553 | 0.7065 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
18 | 95.4377 | 2.5006 | 0.7848 | 0.1195 | 0.1259 | 0.0016 | 0.0269 | 0.0212 | 0.0325 | 0 | 0.7063 | 0.243 | 0.705 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | 95.5788 | 2.4171 | 0.7523 | 0.1146 | 0.1204 | 0.0016 | 0.0257 | 0.0202 | 0.0316 | 0 | 0.7054 | 0.2323 | 0.7037 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | 95.6107 | 2.3953 | 0.7409 | 0.1123 | 0.119 | 0.0016 | 0.0255 | 0.02 | 0.0315 | 0 | 0.7099 | 0.2333 | 0.7034 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
21 | 95.384 | 2.5095 | 0.7963 | 0.1204 | 0.1327 | 0.0017 | 0.029 | 0.0233 | 0.0351 | 0 | 0.7194 | 0.2486 | 0.7057 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | 95.0679 | 2.6747 | 0.8844 | 0.1338 | 0.1528 | 0.002 | 0.0337 | 0.0269 | 0.036 | 0 | 0.7221 | 0.2657 | 0.7087 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -9.8 | -6 | <0,0001 | 0,0010
23 | 94.893 | 2.7791 | 0.9289 | 0.141 | 0.1629 | 0.0022 | 0.0363 | 0.0293 | 0.0352 | 0 | 0.718 | 0.2741 | 0.7103 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
24 | 94.8431 | 2.8082 | 0.9386 | 0.1425 | 0.165 | 0.0023 | 0.037 | 0.03 | 0.0363 | 0 | 0.7181 | 0.2789 | 0.7108 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
25 | 94.8953 | 2.7802 | 0.9253 | 0.1404 | 0.1615 | 0.0023 | 0.0361 | 0.0294 | 0.0359 | 0 | 0.7168 | 0.2768 | 0.7103 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
26 | 94.9714 | 2.7377 | 0.9076 | 0.1377 | 0.1574 | 0.0023 | 0.035 | 0.0283 | 0.0358 | 0 | 0.7147 | 0.2721 | 0.7096 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11942.295 | 50 | 13.8889
27 | 94.9124 | 2.7698 | 0.9231 | 0.139 | 0.1603 | 0.0023 | 0.0357 | 0.029 | 0.0369 | 0 | 0.7207 | 0.2708 | 0.7101 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
28 | 95.0217 | 2.7099 | 0.897 | 0.1354 | 0.1562 | 0.0022 | 0.0352 | 0.0285 | 0.0379 | 0 | 0.7137 | 0.2623 | 0.7092 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11942.295 | 50 | 13.8889
29 | 95.0716 | 2.6816 | 0.8868 | 0.1339 | 0.1543 | 0.0023 | 0.0347 | 0.028 | 0.0367 | 0 | 0.7113 | 0.2588 | 0.7087 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -10.1 | -5.9 |  |  | відсутні
30 | 95.0251 | 2.6946 | 0.9 | 0.1355 | 0.1591 | 0.0024 | 0.0361 | 0.0295 | 0.037 | 0 | 0.7204 | 0.2603 | 0.7092 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11942.295 | 50 | 13.8889
31 | 95.0186 | 2.6912 | 0.9023 | 0.1356 | 0.1601 | 0.0024 | 0.0365 | 0.0299 | 0.0372 | 0 | 0.7252 | 0.261 | 0.7093 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11942.295 | 50 | 13.8889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.6148 | 34.5353 | 9.5931 | 9140.3221 | 38.2687 | 10.6302
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника управління | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9140.3221 | 38.2687 | 10.6302
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 0 | 0 | 0
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9139.1756 | 38.2639 | 10.6289
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
В.о. начальника управління |  | Чмир О.Г. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата