## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №285 | [18 empty] | Маршрут №285
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням АТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
2 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
3 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
4 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
5 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
6 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
7 | 97.8887 | 0.7643 | 0.2122 | 0.0433 | 0.0448 | 0.0008 | 0.0233 | 0.0116 | 0.0306 | 0.0049 | 0.6402 | 0.3353 | 0.6856 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | 17.1 | -2.1 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
8 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
9 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
10 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
11 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
12 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
13 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | 21.6 | -1.3
14 | 98.7186 | 0.3968 | 0.1339 | 0.038 | 0.0296 | 0.0023 | 0.0174 | 0.0074 | 0.0209 | 0.0035 | 0.5254 | 0.1062 | 0.6784 | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
15 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
16 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
17 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
18 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
19 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
20 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
21 | 98.4132 | 0.529 | 0.2062 | 0.0607 | 0.0515 | 0.0041 | 0.0311 | 0.0134 | 0.0363 | 0.0039 | 0.5085 | 0.1421 | 0.6821 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | 19 | -1.9
22 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
23 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
24 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
25 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
26 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
27 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
28 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | 22 | -4.3
29 | 98.4233 | 0.5064 | 0.1985 | 0.0598 | 0.0506 | 0.0024 | 0.0297 | 0.0142 | 0.0394 | 0.004 | 0.5308 | 0.1409 | 0.682 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
30 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
31 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8021.5201 | 33.5845 | 9.329 | 8901.309 | 37.268 | 10.3522
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №285
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №285 |  | 8901.309 | 37.268 | 10.3522
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8900.5925 | 37.265 | 10.3514
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Борислав) | 8901.2851 | 37.2679 | 10.3522
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Дрогобич) | 8901.3329 | 37.2681 | 10.3523
Львівська | ГРС Дрогобич (м.Стебник) | 8901.309 | 37.268 | 10.3522
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата