## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №500 | [18 empty] | Маршрут №500
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв - Тирасполь - Ізмаїл" (АТІ)
Свідоцтво № 04-0055/2017 чинне до 15.03.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8699 | 2.2974 | 0.7124 | 0.1063 | 0.1004 | 0.0049 | 0.0203 | 0.0132 | 0.0117 |  | 0.667 | 0.1965 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -16.5
2 | 95.7124 | 2.406 | 0.7457 | 0.1103 | 0.1042 | 0.0049 | 0.0205 | 0.0135 | 0.0115 |  | 0.6637 | 0.2072 | 0.7017 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.4
3 | 95.6588 | 2.4341 | 0.7558 | 0.1145 | 0.1093 | 0.0049 | 0.0224 | 0.0145 | 0.0127 |  | 0.6645 | 0.2085 | 0.7023 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.9
4 | 95.6539 | 2.4351 | 0.7529 | 0.115 | 0.1098 | 0.0049 | 0.0222 | 0.0149 | 0.0129 |  | 0.6733 | 0.205 | 0.7023 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.9
5 | 95.6176 | 2.4342 | 0.7793 | 0.1201 | 0.1152 | 0.0049 | 0.0232 | 0.0155 | 0.0136 | 0.0068 | 0.6562 | 0.2136 | 0.7029 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.6 | -17.9
6 | 95.4921 | 2.5591 | 0.789 | 0.1211 | 0.1149 | 0.0049 | 0.0235 | 0.0155 | 0.0133 |  | 0.6515 | 0.2152 | 0.7037 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -22.3
7 | 95.589 | 2.504 | 0.771 | 0.12 | 0.1151 | 0.0049 | 0.0234 | 0.0153 | 0.0138 |  | 0.6364 | 0.207 | 0.703 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -21.6
8 | 95.9527 | 2.2666 | 0.683 | 0.105 | 0.0989 | 0.0049 | 0.0218 | 0.0139 | 0.0122 |  | 0.6515 | 0.1897 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.8
9 | 96.2549 | 2.0678 | 0.6148 | 0.0956 | 0.0905 | 0.0049 | 0.0197 | 0.0124 | 0.0108 |  | 0.6633 | 0.1653 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.2
10 | 96.2414 | 2.0833 | 0.6166 | 0.0953 | 0.091 | 0.0049 | 0.0194 | 0.0124 | 0.0109 |  | 0.6552 | 0.1696 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.8
11 | 96.3024 | 2.0416 | 0.5977 | 0.091 | 0.0873 | 0.0049 | 0.0176 | 0.0117 | 0.0103 |  | 0.6662 | 0.1695 | 0.6966 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -21.8
12 | 96.2052 | 2.0986 | 0.6195 | 0.0952 | 0.0911 | 0.0049 | 0.0192 | 0.0124 | 0.0107 |  | 0.6674 | 0.176 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.7
13 | 96.0827 | 2.1793 | 0.6499 | 0.1005 | 0.0962 | 0.0049 | 0.0205 | 0.0135 | 0.0113 | 0.0069 | 0.6527 | 0.1816 | 0.6986 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.2 | -15.8
14 | 95.8835 | 2.3161 | 0.6974 | 0.1081 | 0.1031 | 0.0049 | 0.0217 | 0.0139 | 0.0118 |  | 0.6443 | 0.1952 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.8
15 | 95.741 | 2.3858 | 0.743 | 0.115 | 0.1093 | 0.0049 | 0.0224 | 0.0147 | 0.0124 |  | 0.6436 | 0.2079 | 0.7018 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.3
16 | 95.4368 | 2.5853 | 0.8117 | 0.1257 | 0.1187 | 0.0049 | 0.0251 | 0.0162 | 0.0133 |  | 0.632 | 0.2304 | 0.7044 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.7
17 | 95.4923 | 2.5492 | 0.7947 | 0.1232 | 0.1167 | 0.0049 | 0.0241 | 0.0155 | 0.0136 |  | 0.6353 | 0.2305 | 0.7039 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -23.5
18 | 95.6991 | 2.4092 | 0.7463 | 0.1153 | 0.1093 | 0.0049 | 0.0227 | 0.0149 | 0.0131 |  | 0.6538 | 0.2114 | 0.7021 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -23.7
19 | 95.6338 | 2.4577 | 0.7608 | 0.1172 | 0.1109 | 0.0049 | 0.0228 | 0.0151 | 0.0132 | 0.007 | 0.6428 | 0.2138 | 0.7026 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.8 | -15.8
20 | 95.6246 | 2.4427 | 0.7646 | 0.1189 | 0.115 | 0.0049 | 0.0246 | 0.016 | 0.0148 |  | 0.6632 | 0.2108 | 0.7028 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.2 |  |  |  | 0
21 | 95.5608 | 2.4965 | 0.7755 | 0.1186 | 0.1136 | 0.0049 | 0.0227 | 0.0148 | 0.0158 |  | 0.6594 | 0.2173 | 0.7032 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.1 |  | <0,0001 | <0,0002
22 | 95.6049 | 2.4868 | 0.7673 | 0.1188 | 0.1139 | 0.0049 | 0.0231 | 0.0147 | 0.0145 |  | 0.6377 | 0.2134 | 0.7029 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.4
23 | 95.6724 | 2.4432 | 0.7576 | 0.1159 | 0.1094 | 0.0049 | 0.0221 | 0.0143 | 0.0142 |  | 0.6358 | 0.2102 | 0.7023 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.9
24 | 95.6913 | 2.4268 | 0.7535 | 0.1156 | 0.1105 | 0.0049 | 0.0222 | 0.0142 | 0.0142 |  | 0.64 | 0.207 | 0.7022 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.8
25 | 95.6237 | 2.4662 | 0.7732 | 0.1202 | 0.1141 | 0.0049 | 0.0229 | 0.0153 | 0.0155 |  | 0.6349 | 0.2091 | 0.7029 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.2
26 | 95.6004 | 2.4766 | 0.7803 | 0.1218 | 0.116 | 0.0049 | 0.0239 | 0.0154 | 0.0156 |  | 0.6385 | 0.2066 | 0.7031 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.2
27 | 95.6526 | 2.4417 | 0.7637 | 0.119 | 0.1135 | 0.0049 | 0.0233 | 0.0151 | 0.0148 | 0.0071 | 0.6422 | 0.2022 | 0.7025 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.4 | -14.3 |  |  | 0
28 | 95.6995 | 2.4169 | 0.7496 | 0.1163 | 0.111 | 0.0049 | 0.0221 | 0.0142 | 0.0134 |  | 0.6473 | 0.2049 | 0.7021 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.2 |  | <0,0001 | <0,0002
29 | 95.7321 | 2.4016 | 0.7466 | 0.1142 | 0.1077 | 0.0049 | 0.0211 | 0.0137 | 0.0125 |  | 0.645 | 0.2006 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.9
30 | 95.7568 | 2.3807 | 0.7415 | 0.1149 | 0.1092 | 0.0049 | 0.0214 | 0.0138 | 0.0126 |  | 0.6463 | 0.1981 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22
31 | 95.856 | 2.308 | 0.7216 | 0.1122 | 0.1064 | 0.0049 | 0.0214 | 0.0138 | 0.0127 |  | 0.6512 | 0.192 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -22.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.5428 | 34.3759 | 9.5489 | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 02.09.2019р.
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №500 |  | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829
Одеська | Ізмаїл (ЦКК) | 9104.7341 | 38.1197 | 10.5888
Одеська | ГРС Ананьїв | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582
Одеська | ГРС Вознесенка Друга | 9099.4556 | 38.0976 | 10.5827
Одеська | ГРС Любашовка | 9098.7629 | 38.0947 | 10.5819
Одеська | ГРС Миколаївка | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824
Одеська | ГРС Новосільське | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824
Одеська | ГРС Перехрестове | 9098.8107 | 38.0949 | 10.5819
Одеська | ГРС Троїцьке | 9099.6944 | 38.0986 | 10.5829
Одеська | ГРС м.Ізмаїл (місто) | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822
Одеська | ГРС м.Балта | 9099.1451 | 38.0963 | 10.5823
Одеська | ГРС м.Болград | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822
Одеська | ГРС м.Котовськ | 9099.1689 | 38.0964 | 10.5823
Одеська | ГРС м.Рені | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821
Одеська | ГРС с.Вікторівка (Ширяєве) | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823
Одеська | ГРС с.Виноградівка | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821
Одеська | ГРС с.Владичени | 9098.9062 | 38.0953 | 10.582
Одеська | ГРС с.Гіржеве | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821
Одеська | ГРС с.Городнє | 9100.2438 | 38.1009 | 10.5836
Одеська | ГРС с.Жовтневе | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818
Одеська | ГРС с.Каланчак | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821
Одеська | ГРС с.Славяносербка | 9098.7629 | 38.0947 | 10.5819
Одеська | ГРС с.Цебрикове | 9098.8823 | 38.0952 | 10.582
Одеська | ГРС с.Червоноармійське | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822
Одеська | ГРС смт.Липецьке | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822
Одеська | ГРС смт.Тарутине | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821
Одеська | ГРС смт.Фрунзівка | 9098.8346 | 38.095 | 10.5819
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 02.09.2019р.
|  | прізвище |  | підпис | дата