## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
2 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
3 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
4 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
5 | 87.7028 | 5.697 | 0.866 | 0.07 | 0.102 | 0.0022 | 0.026 | 0.022 | 0.03 | 0.004 | 1.224 | 4.254 | 0.7727 | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667 | -8.1 | -9.2
6 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667 |  |  | 0.0031 | <0.0002
7 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
8 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
9 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
10 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
11 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11149.3266 | 46.68 | 12.9667
12 | 87.8136 | 5.592 | 1.047 | 0.084 | 0.125 | 0.0026 | 0.036 | 0.034 | 0.056 | 0.0038 | 1.328 | 3.878 | 0.7723 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611 | -1.8 | -0.9
13 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
14 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
15 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
16 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
17 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
18 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
19 | 87.4938 | 5.645 | 0.838 | 0.059 | 0.086 | 0.0017 | 0.021 | 0.017 | 0.026 | 0.0075 | 1.246 | 4.559 | 0.7749 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806 | -8.5 | -11
20 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
21 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
22 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
23 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
24 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
25 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
26 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8882.679 | 37.19 | 10.3306 | 11075.2844 | 46.37 | 12.8806
27 | 87.5279 | 5.444 | 0.952 | 0.073 | 0.108 | 0.0021 | 0.032 | 0.031 | 0.04 | 0.004 | 1.066 | 4.72 | 0.7776 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11082.4498 | 46.4 | 12.8889 | -4 | -7.9 |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11082.4498 | 46.4 | 12.8889
29 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11082.4498 | 46.4 | 12.8889
30 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11082.4498 | 46.4 | 12.8889
31 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11082.4498 | 46.4 | 12.8889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8096.0639 | 33.8966 | 9.4157 | 8963.0268 | 37.5264 | 10.424
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 8963.0268 | 37.5264 | 10.424
Полтавська | Войниха | 8955.1449 | 37.4934 | 10.4148
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 8958.5126 | 37.5075 | 10.4188
Полтавська | Новачиха | 8961.9281 | 37.5218 | 10.4227
Полтавська | Оріхівка | 8958.6798 | 37.5082 | 10.4189
Полтавська | Петракіївка | 8957.5333 | 37.5034 | 10.4176
Полтавська | Ромодан | 8957.7483 | 37.5043 | 10.4179
Полтавська | Семенівка | 8951.7294 | 37.4791 | 10.4109
Полтавська | Стайки | 8960.2323 | 37.5147 | 10.4208
Полтавська | Хорол | 8970.216 | 37.5565 | 10.4324
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата