## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
2 | 87.2546 | 3.7065 | 1.1828 | 0.1617 | 0.2769 | 0.0033 | 0.0859 | 0.0772 | 0.0966 | 0.023 | 4.6001 | 2.5314 | 0.7709 | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833 | -10.2 | -2.2 | 0,0005 | <0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
4 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
5 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
6 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
7 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
8 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
9 | 87.262 | 3.7078 | 1.1848 | 0.1622 | 0.2786 | 0.0034 | 0.0878 | 0.0793 | 0.1107 | 0.0191 | 4.5697 | 2.5346 | 0.7713 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944 | -9.7 | -1.6
10 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
11 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
12 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
13 | 87.2629 | 3.7122 | 1.1826 | 0.1615 | 0.2773 | 0.0033 | 0.0868 | 0.078 | 0.1077 | 0.0198 | 4.5696 | 2.5383 | 0.7712 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917 | -8.9 | -1
14 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
15 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
16 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
17 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
18 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
19 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
20 | 87.2346 | 3.7059 | 1.1801 | 0.1619 | 0.2776 | 0.0033 | 0.0875 | 0.0797 | 0.1149 | 0.0243 | 4.5962 | 2.534 | 0.7715 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889 | -8.7 | -1.2
21 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
22 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
23 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
24 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
25 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
26 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
27 | 87.2406 | 3.7129 | 1.1854 | 0.1623 | 0.2785 | 0.0033 | 0.0866 | 0.0786 | 0.1085 | 0.0208 | 4.5788 | 2.5437 | 0.7714 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889 | -9.1 | -2.3
28 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
29 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
30 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
31 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7946.8569 | 33.2719 | 9.2422 | 8798.4858 | 36.8375 | 10.2326
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8798.4858 | 36.8375 | 10.2326
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8797.4349 | 36.8331 | 10.2314
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8799.895 | 36.8434 | 10.2343
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8799.1785 | 36.8404 | 10.2334
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата