## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
2 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
3 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
4 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
5 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
6 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
7 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
8 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
9 | 99.31 | 0.1547 | 0.0318 | 0.0102 | 0.0038 | 4.3187e-05 | 0.0045 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0054 | 0.4208 | 0.0571 | 0.6727 | 7963.385 | 33.3411 | 9.2614 | 8836.128 | 36.9951 | 10.2764 | 11823.7797 | 49.5038 | 13.7511 | -12.2 | -22.8
10 | [13 empty] | 7963.385 | 33.3411 | 9.2614 | 8836.128 | 36.9951 | 10.2764 | 11823.7797 | 49.5038 | 13.7511
11 | [13 empty] | 7963.385 | 33.3411 | 9.2614 | 8836.128 | 36.9951 | 10.2764 | 11823.7797 | 49.5038 | 13.7511
12 | [13 empty] | 7963.385 | 33.3411 | 9.2614 | 8836.128 | 36.9951 | 10.2764 | 11823.7797 | 49.5038 | 13.7511
13 | [13 empty] | 7963.385 | 33.3411 | 9.2614 | 8836.128 | 36.9951 | 10.2764 | 11823.7797 | 49.5038 | 13.7511
14 | [13 empty] | 7963.385 | 33.3411 | 9.2614 | 8836.128 | 36.9951 | 10.2764 | 11823.7797 | 49.5038 | 13.7511 |  |  | 0,000057 | 0,0002 | 0,0000
15 | [13 empty] | 7963.385 | 33.3411 | 9.2614 | 8836.128 | 36.9951 | 10.2764 | 11823.7797 | 49.5038 | 13.7511
16 | 99.2901 | 0.1535 | 0.0311 | 0.0102 | 0.0041 | 0.0001 | 0.0038 | 0.001 | 0.0009 | 0.0098 | 0.439 | 0.0564 | 0.6728 | 7961.4265 | 33.3329 | 9.2591 | 8833.9545 | 36.986 | 10.2739 | 11820.0776 | 49.4883 | 13.7468 | -16 | -26.2
17 | [13 empty] | 7961.4265 | 33.3329 | 9.2591 | 8833.9545 | 36.986 | 10.2739 | 11820.0776 | 49.4883 | 13.7468
18 | [13 empty] | 7961.4265 | 33.3329 | 9.2591 | 8833.9545 | 36.986 | 10.2739 | 11820.0776 | 49.4883 | 13.7468
19 | [13 empty] | 7961.4265 | 33.3329 | 9.2591 | 8833.9545 | 36.986 | 10.2739 | 11820.0776 | 49.4883 | 13.7468
20 | [13 empty] | 7961.4265 | 33.3329 | 9.2591 | 8833.9545 | 36.986 | 10.2739 | 11820.0776 | 49.4883 | 13.7468
21 | [13 empty] | 7961.4265 | 33.3329 | 9.2591 | 8833.9545 | 36.986 | 10.2739 | 11820.0776 | 49.4883 | 13.7468
22 | [13 empty] | 7961.4265 | 33.3329 | 9.2591 | 8833.9545 | 36.986 | 10.2739 | 11820.0776 | 49.4883 | 13.7468
23 | 99.2921 | 0.1568 | 0.0321 | 0.0106 | 0.004 | 7.4124e-05 | 0.0044 | 0.001 | 0.0005 | 0.0075 | 0.4317 | 0.0592 | 0.6728 | 7962.3819 | 33.3369 | 9.2603 | 8835.0054 | 36.9904 | 10.2751 | 11821.2957 | 49.4934 | 13.7482 | -8.3 | -20.9
24 | [13 empty] | 7962.3819 | 33.3369 | 9.2603 | 8835.0054 | 36.9904 | 10.2751 | 11821.2957 | 49.4934 | 13.7482
25 | [13 empty] | 7962.3819 | 33.3369 | 9.2603 | 8835.0054 | 36.9904 | 10.2751 | 11821.2957 | 49.4934 | 13.7482
26 | [13 empty] | 7962.3819 | 33.3369 | 9.2603 | 8835.0054 | 36.9904 | 10.2751 | 11821.2957 | 49.4934 | 13.7482
27 | [13 empty] | 7962.3819 | 33.3369 | 9.2603 | 8835.0054 | 36.9904 | 10.2751 | 11821.2957 | 49.4934 | 13.7482
28 | [13 empty] | 7962.3819 | 33.3369 | 9.2603 | 8835.0054 | 36.9904 | 10.2751 | 11821.2957 | 49.4934 | 13.7482
29 | 99.3096 | 0.1547 | 0.0304 | 0.0093 | 0.0035 | 3.6837e-05 | 0.0038 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0059 | 0.4304 | 0.0494 | 0.6726 | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751 | -11.8 | -22.2
30 | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751
31 | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.7219 | 36.9934 | 10.2759 | 11823.7319 | 49.5036 | 13.751
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7962.6207 | 33.3379 | 9.2605 | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Дерев'янко В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8835.292 | 36.9916 | 10.2754
В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Дерев'янко В.М. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата