## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №491 | [18 empty] | Маршрут №491
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Закарпатгаз"
ГВС Теково Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № 05-0059/2018 чинне до 05.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
3 | 95.819 | 2.4333 | 0.6448 | 0.0997 | 0.1011 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0146 | 0.0123 | 0.0074 | 0.6604 | 0.1873 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.1 | -18 | 0,0002 | 0,0003
4 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
10 | 95.8227 | 2.3125 | 0.7256 | 0.1105 | 0.1097 | 0.0014 | 0.0202 | 0.015 | 0.0129 | 0.0044 | 0.6683 | 0.1968 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.8 | -19.5 |  |  | 0,000
11 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | 95.4839 | 2.5559 | 0.7823 | 0.1197 | 0.1179 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0163 | 0.0136 | 0.007 | 0.6677 | 0.2127 | 0.7037 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.6 | -16.5 | 0.0002 | 0.0002
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | 95.2203 | 2.6843 | 0.8634 | 0.1218 | 0.1197 | 0.0013 | 0.0222 | 0.0165 | 0.0151 | 0.0048 | 0.7065 | 0.2241 | 0.7058 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -21.7 | -19.5 |  |  | 0,000
25 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
26 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №491
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №491 |  | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Закарпатська | ГРС Воловець | 9107.4091 | 38.1309 | 10.5919
Закарпатська | ГРС смт.Перечин | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата