## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
2 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
3 | 93.7002 | 2.7631 | 0.8336 | 0.0921 | 0.1229 | 0.0047 | 0.026 | 0.0211 | 0.0319 | 0.009 | 1.9378 | 0.4576 | 0.7152 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -9.8 | -7.2
4 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
5 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
6 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
7 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
8 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
9 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
10 | 93.6667 | 2.8124 | 0.8246 | 0.0915 | 0.1208 | 0.0048 | 0.0252 | 0.019 | 0.032 | 0.0067 | 1.9465 | 0.4498 | 0.7152 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -10.1 | -6.9
11 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
12 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
13 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
14 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
15 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
16 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
17 | 93.6925 | 2.9419 | 0.9981 | 0.1416 | 0.2332 | 0.005 | 0.0718 | 0.056 | 0.1405 | 0.005 | 1.4079 | 0.3065 | 0.7216 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -10.4 | -7
18 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
19 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
20 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
21 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
22 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
23 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
24 | 93.6932 | 2.8647 | 0.9116 | 0.1161 | 0.1743 | 0.0023 | 0.0451 | 0.0336 | 0.0692 | 0.0078 | 1.6944 | 0.3877 | 0.7178 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -10.5 | -6.7
25 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.7244 | 34.3641 | 9.5456 | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Луганська | Євсуг | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата