## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №627 | [18 empty] | Маршрут №627
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
6 | 94.9053 | 2.6137 | 0.7971 | 0.1195 | 0.1439 | 0.0023 | 0.0343 | 0.0242 | 0.0448 | 0.0091 | 1.0871 | 0.2187 | 0.7083 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -9.8 | -7
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
13 | 94.9553 | 2.6319 | 0.7739 | 0.1168 | 0.1393 | 0.0028 | 0.0325 | 0.0241 | 0.0452 | 0.0053 | 1.0571 | 0.2158 | 0.7078 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -10.9 | -7.8
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
19 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
20 | 94.7014 | 2.6786 | 0.8094 | 0.1178 | 0.1461 | 0.0037 | 0.0353 | 0.0257 | 0.0415 | 0.0072 | 1.1912 | 0.2421 | 0.7096 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -11.1 | -8
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
27 | 94.7726 | 2.6855 | 0.7819 | 0.1154 | 0.1396 | 0.0047 | 0.0332 | 0.0248 | 0.0555 | 0.0093 | 1.1486 | 0.2289 | 0.7092 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -11.2 | -7.6
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.4693 | 34.4049 | 9.5569 | 9105.9761 | 38.1249 | 10.5903
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №627
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №627 |  | 9105.9761 | 38.1249 | 10.5903
Луганська | Кам`янка | 9105.9761 | 38.1249 | 10.5903
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата