## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
2 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
3 | 93.6019 | 2.9412 | 1.0155 | 0.1434 | 0.2341 | 0.0036 | 0.0705 | 0.0565 | 0.1429 | 0.0118 | 1.4653 | 0.3133 | 0.7223 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -9.3 | -6.1
4 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
5 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
6 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
7 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
8 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
9 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
10 | 93.525 | 2.9851 | 1.0407 | 0.1493 | 0.2433 | 0.0048 | 0.0712 | 0.0555 | 0.1565 | 0.0051 | 1.4394 | 0.3241 | 0.7235 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -9.5 | -6.6
11 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
12 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
13 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
14 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
15 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
16 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
17 | 95.8773 | 2.3246 | 0.6192 | 0.0986 | 0.0974 | 0.0042 | 0.0194 | 0.0126 | 0.0466 | 0.0059 | 0.7464 | 0.1478 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -9.7 | -6.6
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
24 | 94.885 | 2.6082 | 0.8126 | 0.1309 | 0.1627 | 0.0054 | 0.0375 | 0.0267 | 0.0563 | 0.0063 | 1.0546 | 0.2138 | 0.7093 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -10 | -6.5
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261
Луганська | Колядівка | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата