## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №632 | [18 empty] | Маршрут №632
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
3 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
5 | 93.8932 | 2.8889 | 1.0017 | 0.143 | 0.2218 | 0.0028 | 0.0652 | 0.0519 | 0.1421 | 0.0067 | 1.2806 | 0.3021 | 0.7203 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -11.3 | -8.5
6 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
7 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
8 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | 93.9387 | 2.8876 | 0.9837 | 0.1405 | 0.217 | 0.0027 | 0.0623 | 0.0483 | 0.136 | 0.0049 | 1.2769 | 0.3014 | 0.7195 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -11.8 | -9.4
13 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
14 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
15 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
16 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
17 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
18 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
19 | 94.3442 | 2.7763 | 0.8965 | 0.1298 | 0.1874 | 0.0031 | 0.0532 | 0.04 | 0.1164 | 0.0059 | 1.1835 | 0.2637 | 0.7153 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -11 | -7.9
20 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
21 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
22 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
23 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | 93.8851 | 2.9394 | 0.9378 | 0.1317 | 0.2166 | 0.0044 | 0.065 | 0.0525 | 0.1577 | 0.0055 | 1.3237 | 0.2806 | 0.72 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -10.6 | -7.3
27 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8289.2425 | 34.7054 | 9.6404 | 9191.053 | 38.4811 | 10.6892
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №632
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №632 |  | 9191.053 | 38.4811 | 10.6892
Луганська | Новопсков | 9191.053 | 38.4811 | 10.6892
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата