## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11436.921 | 47.8841 | 13.3011
2 | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11436.921 | 47.8841 | 13.3011
3 | 88.9164 | 3.5143 | 1.569 | 0.2083 | 0.4132 | 0.0018 | 0.1031 | 0.0818 | 0.0954 | 0.0076 | 3.798 | 1.2911 | 0.7594 | 8182.0962 | 34.2568 | 9.5158 | 9056.1528 | 37.9163 | 10.5323 | 11405.2978 | 47.7517 | 13.2644 | -8.4 | -6.2 | 0,0002 | 0,0005 | відсутні
4 | [13 empty] | 8182.0962 | 34.2568 | 9.5158 | 9056.1528 | 37.9163 | 10.5323 | 11405.2978 | 47.7517 | 13.2644
5 | [13 empty] | 8182.0962 | 34.2568 | 9.5158 | 9056.1528 | 37.9163 | 10.5323 | 11405.2978 | 47.7517 | 13.2644
6 | [13 empty] | 8182.0962 | 34.2568 | 9.5158 | 9056.1528 | 37.9163 | 10.5323 | 11405.2978 | 47.7517 | 13.2644
7 | [13 empty] | 8182.0962 | 34.2568 | 9.5158 | 9056.1528 | 37.9163 | 10.5323 | 11405.2978 | 47.7517 | 13.2644
8 | [13 empty] | 8182.0962 | 34.2568 | 9.5158 | 9056.1528 | 37.9163 | 10.5323 | 11405.2978 | 47.7517 | 13.2644
9 | 88.4375 | 3.7338 | 1.7156 | 0.2309 | 0.4536 | 0.0011 | 0.1143 | 0.0927 | 0.0594 | 0.007 | 3.646 | 1.5081 | 0.7647 | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688 | -8.3 | -4.7
10 | [13 empty] | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688
11 | [13 empty] | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688
12 | [13 empty] | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688
13 | [13 empty] | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688
14 | [13 empty] | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688
15 | [13 empty] | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688
16 | [13 empty] | 8214.842 | 34.3939 | 9.5539 | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728 | 11409.1432 | 47.7678 | 13.2688
17 | 88.7 | 3.6699 | 1.6524 | 0.2215 | 0.4353 | 0.0032 | 0.1094 | 0.0875 | 0.0524 | 0.0065 | 3.6093 | 1.4526 | 0.7619 | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9076.5502 | 38.0017 | 10.556 | 11412.1765 | 47.7805 | 13.2724 | -8.3 | -7.1
18 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9076.5502 | 38.0017 | 10.556 | 11412.1765 | 47.7805 | 13.2724
19 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9076.5502 | 38.0017 | 10.556 | 11412.1765 | 47.7805 | 13.2724
20 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9076.5502 | 38.0017 | 10.556 | 11412.1765 | 47.7805 | 13.2724
21 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9076.5502 | 38.0017 | 10.556 | 11412.1765 | 47.7805 | 13.2724
22 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9076.5502 | 38.0017 | 10.556 | 11412.1765 | 47.7805 | 13.2724
23 | 88.4757 | 3.7557 | 1.7083 | 0.2301 | 0.4499 | 0.0019 | 0.1127 | 0.0903 | 0.061 | 0.0062 | 3.5981 | 1.5101 | 0.7644 | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763 | -8.4 | -6.3
24 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
25 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
26 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
27 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
28 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
29 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
30 | [13 empty] | 8217.9231 | 34.4068 | 9.5574 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11415.5681 | 47.7947 | 13.2763
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Луганська | Кремінне | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата