## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №202 | [18 empty] | Маршрут №202
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі"
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | 28.3 | 10.4
4 | 96.4238 | 1.0876 | 0.6653 | 0.1664 | 0.228 | 0.001 | 0.089 | 0.0616 | 0.0986 | 0.0057 | 1.0652 | 0.1078 | 0.7024 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
5 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
6 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
10 | 96.3686 | 1.1095 | 0.681 | 0.1677 | 0.2323 | 0.0012 | 0.1105 | 0.0859 | 0.0973 | 0.0061 | 1.031 | 0.1089 | 0.7037 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | 10.1 | -5.9 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
11 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | 19.4 | 1.5
18 | 96.2713 | 1.1267 | 0.6927 | 0.1747 | 0.2461 | 0.0012 | 0.1108 | 0.0877 | 0.1265 | 0.0056 | 1.0467 | 0.11 | 0.7053 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | 22 | 2.2
25 | 97.6642 | 0.6059 | 0.4079 | 0.1177 | 0.1493 | 0.0007 | 0.0754 | 0.0539 | 0.1174 | 0.0056 | 0.7293 | 0.0727 | 0.6922 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
27 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.413 | 34.2665 | 9.5185 | 9075.0216 | 37.9953 | 10.5543
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №202
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №202 |  | 9075.0216 | 37.9953 | 10.5543
Львівська | Трускавець | 9074.6872 | 37.9939 | 10.5539
Львівська | Уличне | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата