## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №227 | [18 empty] | Маршрут №227
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно (основа)"
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.404 | 1.9013 | 0.5953 | 0.095 | 0.0907 | 0.0001 | 0.0205 | 0.0137 | 0.0177 | 0 | 0.6793 | 0.1824 | 0.6965 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
2 | 96.3017 | 1.9681 | 0.6128 | 0.0988 | 0.0943 | 0 | 0.0213 | 0.0142 | 0.0184 | 0 | 0.6771 | 0.1933 | 0.6974 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
3 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
6 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
8 | 97.8505 | 0.8363 | 0.2761 | 0.0678 | 0.0552 | 0 | 0.0287 | 0.013 | 0.0357 |  | 0.628 | 0.2087 | 0.6862 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
9 | 97.8313 | 0.8151 | 0.2699 | 0.0668 | 0.0544 | 0 | 0.0281 | 0.0129 | 0.0351 |  | 0.6757 | 0.2107 | 0.6862 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
10 | 97.9242 | 0.7863 | 0.2638 | 0.0683 | 0.0555 | 0 | 0.0279 | 0.0126 | 0.0368 |  | 0.6173 | 0.2073 | 0.6858 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
11 | 97.5701 | 0.954 | 0.3027 | 0.0729 | 0.0628 | 0 | 0.0301 | 0.0142 | 0.0409 |  | 0.6514 | 0.3009 | 0.6889 | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -8.4 | -6.2 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
12 | 97.8581 | 0.8216 | 0.27 | 0.0685 | 0.0563 | 0 | 0.0272 | 0.0124 | 0.0396 |  | 0.6118 | 0.2345 | 0.6864 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
13 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
14 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
15 | 97.7371 | 0.9108 | 0.303 | 0.0747 | 0.061 | 0 | 0.0279 | 0.0126 | 0.0395 |  | 0.6146 | 0.2188 | 0.6874 | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
16 | 97.3311 | 1.2404 | 0.3982 | 0.0812 | 0.0704 | 0 | 0.0242 | 0.0122 | 0.0334 | 0 | 0.6035 | 0.2054 | 0.6902 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
17 | 96.0572 | 2.1619 | 0.6848 | 0.1122 | 0.1059 | 0 | 0.0219 | 0.0143 | 0.0217 |  | 0.6132 | 0.2069 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | 96.076 | 2.1553 | 0.674 | 0.1111 | 0.105 | 0 | 0.022 | 0.0142 | 0.021 | 0 | 0.6195 | 0.2019 | 0.6995 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -12.9 | -15.7
19 | 96.1665 | 2.1002 | 0.6539 | 0.1078 | 0.1015 | 0 | 0.0214 | 0.0137 | 0.0206 |  | 0.617 | 0.1974 | 0.6988 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | 95.3579 | 2.6696 | 0.8059 | 0.1198 | 0.1109 | 0 | 0.0217 | 0.0141 | 0.0223 |  | 0.6505 | 0.2273 | 0.7049 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
23 | 95.3893 | 2.6512 | 0.7941 | 0.1193 | 0.111 | 0 | 0.022 | 0.0143 | 0.0273 |  | 0.6397 | 0.2318 | 0.7048 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
24 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
25 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -13.6 | -12.6
27 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8162.2959 | 34.1739 | 9.4928 | 9048.1992 | 37.883 | 10.5231
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №227
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №227 |  | 9048.1992 | 37.883 | 10.5231
Львівська | Винники (АГНКС Львів-1) | 9021.9739 | 37.7732 | 10.4926
Львівська | Винники (ВАТ "Іскра") | 9040.5323 | 37.8509 | 10.5141
Львівська | Винники (ТЕЦ-2 Львів) | 9045.5958 | 37.8721 | 10.52
Львівська | Винники (на Львів) - замірна нитка | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Львівська | Винники (на м.Винники) | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата