## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №172 | [18 empty] | Маршрут №172
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво №09-002 чинне до 27.02.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | 95.4319 | 2.584 | 0.813 | 0.126 | 0.124 | 0.0018 | 0.023 | 0.0155 | 0.0153 | 0.0035 | 0.627 | 0.235 | 0.7046 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.1 | -17.6
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.8 | -17.6
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.2 | -17.2
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.3 | -17.8
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.2 | -17.6
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
9 | 95.4032 | 2.603 | 0.818 | 0.126 | 0.124 | 0.0017 | 0.023 | 0.0156 | 0.015 | 0.0035 | 0.637 | 0.23 | 0.7047 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -21.8 | -17.3
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.9 | -18
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.7 | -17.6
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.3 | -17.2
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -22.3 | -17.3
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
16 | 95.2961 | 2.682 | 0.837 | 0.129 | 0.127 | 0.0015 | 0.024 | 0.016 | 0.0159 | 0.0035 | 0.629 | 0.239 | 0.7056 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20 | -15.2
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.4 | -15.7 | 0,0001 | 0,003 | 0,000
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.7 | -12.6
19 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -16.1 | -10.7
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -19.1 | -14.1
21 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889
22 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889
23 | 95.3207 | 2.668 | 0.831 | 0.129 | 0.125 | 0.0019 | 0.023 | 0.0165 | 0.0174 | 0.0035 | 0.632 | 0.232 | 0.7054 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.7 | -16.5
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -18.6 | -14.1
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.4 | -12.1
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.3 | -12.5
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17 | -12.1
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889
29 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889
30 | 95.8261 | 2.331 | 0.717 | 0.11 | 0.107 | 0.0018 | 0.021 | 0.0142 | 0.0132 | 0.0037 | 0.65 | 0.205 | 0.701 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.9 | -14.7
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Яхненко Ю.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №172
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №172 |  | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Сумська | Білоярське | 9133.1806 | 38.2388 | 10.6219
Сумська | Недригайлів | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198
В.о. начальника Сумського ЛВУМГ |  | Яхненко Ю.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата