## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №136 | [18 empty] | Маршрут №136
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
2 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
3 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
4 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | 5.8 | 6.5
5 | 92.6348 | 3.9004 | 0.9579 | 0.1367 | 0.2008 | 0.006 | 0.0596 | 0.0472 | 0.0793 | 0.0012 | 1.6102 | 0.3659 | 0.7255 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
6 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
7 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
8 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
9 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
10 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
11 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
12 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
13 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
14 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
15 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
16 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
17 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
18 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
19 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -0.4 | 0.7
20 | 92.6491 | 3.888 | 0.9562 | 0.1364 | 0.2002 | 0.0061 | 0.0602 | 0.0477 | 0.0889 | 0.0019 | 1.5996 | 0.3657 | 0.7257 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
21 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
22 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
23 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
24 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -4.3 | -3.2 |  |  | відсутні
25 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
26 | 92.6802 | 3.8946 | 0.9538 | 0.1361 | 0.1999 | 0.0061 | 0.0599 | 0.0474 | 0.0862 | 0.0008 | 1.5663 | 0.3687 | 0.7255 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 |  |  | 0,00011 | 0,00013
27 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
28 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
29 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
30 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
31
[14 empty] | 8306.2006 | 34.7764 | 9.6601 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №136
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №136 |  | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973
Харківська | ГРС Нова Водолага | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973
Харківська | ГРС Слобожанське | 9198.4572 | 38.5121 | 10.6978
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата