## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
2 | 93.1775 | 3.8551 | 0.9266 | 0.1209 | 0.1842 | 0.0082 | 0.0521 | 0.043 | 0.1256 | 0.0024 | 1.2303 | 0.2742 | 0.7225 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9.4 | -2.6
3 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
4 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
5 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
9 | 93.2091 | 3.8912 | 0.864 | 0.1087 | 0.1775 | 0.0091 | 0.0521 | 0.0434 | 0.1432 | 0.0036 | 1.2484 | 0.2497 | 0.722 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -8.7 | -1.5 |  |  | відсутні
10 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
11 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
12 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
13 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
14 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
15 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
16 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
17 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
18 | 91.6599 | 4.0901 | 1.4674 | 0.2489 | 0.3756 | 0.0074 | 0.0873 | 0.0722 | 0.3971 | 0.0022 | 1.3317 | 0.2603 | 0.7457 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306 | -9.3 | -3.1
19 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
20 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
21 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
22 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
23 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
24 | [13 empty] | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
25 | 93.2985 | 3.5286 | 0.9144 | 0.1288 | 0.1825 | 0.0067 | 0.0501 | 0.0413 | 0.2091 | 0.0067 | 1.3721 | 0.2612 | 0.7235 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -8.8 | -2.3
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | <0,001 | <0,001
27 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
28 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
29 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
30 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8416.8579 | 35.2397 | 9.7888 | 9322.9676 | 39.0334 | 10.8426
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Горбик А.М. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9322.9676 | 39.0334 | 10.8426
Харківська | ГРС с.Залиман | 9324.4962 | 39.0398 | 10.8444
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9322.8242 | 39.0328 | 10.8424
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Горбик А.М. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата