## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №804 | [18 empty] | Маршрут №804
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2019р. по 30.09.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | 95.5449 | 2.514 | 0.791 | 0.1225 | 0.1199 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0158 | 0.0111 | 0.0045 | 0.6286 | 0.2244 | 0.7035 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.8
3 | 95.434 | 2.5882 | 0.8156 | 0.1245 | 0.1218 | 0.0014 | 0.022 | 0.0158 | 0.0111 | 0.0045 | 0.6284 | 0.2327 | 0.7044 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20.1
4 | 95.5421 | 2.526 | 0.7918 | 0.1209 | 0.1176 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0107 | 0.0045 | 0.6242 | 0.2243 | 0.7035 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -20.5
5 | 95.6673 | 2.4417 | 0.7681 | 0.1176 | 0.1147 | 0.0013 | 0.0205 | 0.0147 | 0.0103 | 0.0046 | 0.6248 | 0.2144 | 0.7024 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.2
6 | 95.607 | 2.4785 | 0.7768 | 0.1196 | 0.1171 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0047 | 0.6316 | 0.2157 | 0.7029 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -20.2
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
9 | 95.3732 | 2.6235 | 0.8344 | 0.1279 | 0.1252 | 0.0013 | 0.0225 | 0.0164 | 0.0116 | 0.0044 | 0.6291 | 0.2305 | 0.705 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -19.5
10 | 95.449 | 2.5795 | 0.811 | 0.1246 | 0.1217 | 0.0013 | 0.0219 | 0.016 | 0.0112 | 0.0046 | 0.6339 | 0.2253 | 0.7043 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20
11 | 95.4231 | 2.5899 | 0.819 | 0.1273 | 0.125 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0119 | 0.0046 | 0.638 | 0.2202 | 0.7045 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -19.9
12 | 95.3135 | 2.6716 | 0.8332 | 0.128 | 0.1253 | 0.0013 | 0.0226 | 0.0165 | 0.0116 | 0.0046 | 0.6416 | 0.2302 | 0.7053 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.7
13 | 95.298 | 2.6745 | 0.8374 | 0.1287 | 0.126 | 0.0014 | 0.023 | 0.0166 | 0.0114 | 0.0046 | 0.6441 | 0.2343 | 0.7055 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.4
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | 95.2295 | 2.7289 | 0.8602 | 0.1315 | 0.1289 | 0.0014 | 0.0232 | 0.0169 | 0.0123 | 0.0044 | 0.6204 | 0.2424 | 0.7062 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.9
17 | 95.2931 | 2.6961 | 0.8429 | 0.129 | 0.1261 | 0.0014 | 0.0227 | 0.0166 | 0.0116 | 0.0043 | 0.6195 | 0.2367 | 0.7056 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.5
18 | 95.3653 | 2.6473 | 0.8261 | 0.1261 | 0.1233 | 0.0013 | 0.0225 | 0.0163 | 0.0112 | 0.0043 | 0.6251 | 0.2312 | 0.7049 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -21
19 | 95.2828 | 2.6947 | 0.8439 | 0.1296 | 0.1268 | 0.0014 | 0.0231 | 0.0167 | 0.0122 | 0.0045 | 0.6278 | 0.2365 | 0.7057 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -21
20 | 94.8397 | 2.9982 | 0.9428 | 0.1434 | 0.1394 | 0.0015 | 0.025 | 0.018 | 0.0131 | 0.0042 | 0.6076 | 0.2671 | 0.7094 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | -21.2
21 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
22 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
23 | 95.0339 | 2.8752 | 0.9057 | 0.1397 | 0.1366 | 0.0014 | 0.0252 | 0.0183 | 0.0134 | 0.0041 | 0.5951 | 0.2514 | 0.7079 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -20.6
24 | 95.3457 | 2.6638 | 0.8347 | 0.128 | 0.1252 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0124 | 0.0041 | 0.6159 | 0.2296 | 0.7052 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -20.5
25 | 95.4774 | 2.5796 | 0.8029 | 0.1226 | 0.1191 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0113 | 0.0042 | 0.6217 | 0.2227 | 0.704 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -21.3
26 | 95.6828 | 2.4398 | 0.7587 | 0.1169 | 0.1137 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0111 | 0.0043 | 0.6252 | 0.2104 | 0.7023 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -21.1
27 | 95.729 | 2.4087 | 0.7467 | 0.1148 | 0.1115 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0147 | 0.011 | 0.0043 | 0.6282 | 0.2092 | 0.7019 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.4
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
30 | 95.7969 | 2.3568 | 0.7282 | 0.112 | 0.1084 | 0.0014 | 0.02 | 0.0134 | 0.0104 | 0.0035 | 0.6473 | 0.2017 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.1 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8239.5148 | 34.4972 | 9.5826 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-10-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №804
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №804 |  | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196
Хмельницька | Вишнівчик П | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-10-01
|  | прізвище |  | підпис | дата