## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №208 | [18 empty] | Маршрут №208
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз", АГНКС Луцьк
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1117 | 5.1409 | 1.3286 | 0.1617 | 0.2349 | 0.0039 | 0.06 | 0.0485 | 0.0989 |  | 1.6957 | 2.1152 | 0.7596 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
2 | 89.1879 | 5.1121 | 1.3076 | 0.1616 | 0.2341 | 0.0039 | 0.06 | 0.0486 | 0.0983 |  | 1.7002 | 2.0858 | 0.7589 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
3 | 89.1203 | 5.1243 | 1.3394 | 0.1624 | 0.235 | 0.0039 | 0.0603 | 0.0491 | 0.1044 |  | 1.7018 | 2.099 | 0.7597 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
4 | 89.1442 | 5.1237 | 1.3286 | 0.161 | 0.2328 | 0.0039 | 0.0598 | 0.0487 | 0.1027 |  | 1.6996 | 2.0949 | 0.7594 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
5 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
6 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
7 | 89.3465 | 5.0847 | 1.26 | 0.1489 | 0.2131 | 0.0038 | 0.0557 | 0.0456 | 0.0994 |  | 1.7183 | 2.0241 | 0.7568 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
8 | 89.3468 | 5.0994 | 1.2567 | 0.1465 | 0.2052 | 0.0038 | 0.0542 | 0.0443 | 0.108 |  | 1.7198 | 2.0154 | 0.7567 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -4.3 | -6.7
9 | 89.4253 | 5.0766 | 1.2033 | 0.1427 | 0.1996 | 0.0038 | 0.0527 | 0.0426 | 0.1064 |  | 1.6933 | 2.0536 | 0.756 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
10 | 89.3989 | 5.1114 | 1.1874 | 0.1394 | 0.1959 | 0.0037 | 0.0519 | 0.0415 | 0.0979 |  | 1.6902 | 2.0818 | 0.7559 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
11 | 89.3125 | 5.126 | 1.2229 | 0.1437 | 0.2046 | 0.0037 | 0.053 | 0.0421 | 0.0947 |  | 1.6866 | 2.1103 | 0.7569 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
12 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
13 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
14 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
15 | 89.2843 | 5.0669 | 1.2765 | 0.1506 | 0.2143 | 0.0038 | 0.0553 | 0.0445 | 0.1065 |  | 1.6928 | 2.1046 | 0.7579 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
16 | 89.2714 | 5.0706 | 1.2773 | 0.1509 | 0.2144 | 0.0038 | 0.0561 | 0.0455 | 0.1122 |  | 1.6699 | 2.128 | 0.7583 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -3.7 | -6.3 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
17 | 91.6262 | 3.9352 | 1.0113 | 0.1336 | 0.1742 | 0.0029 | 0.0493 | 0.0373 | 0.1147 |  | 1.3841 | 1.5311 | 0.7388 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
18 | 91.1603 | 4.1914 | 1.0546 | 0.1344 | 0.1771 | 0.0031 | 0.049 | 0.0367 | 0.1177 |  | 1.4749 | 1.6009 | 0.7422 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
19 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
20 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
21 | 89.2131 | 5.1646 | 1.2337 | 0.143 | 0.2018 | 0.0037 | 0.0539 | 0.0442 | 0.1004 |  | 1.7244 | 2.1171 | 0.7577 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
22 | 89.1876 | 5.1706 | 1.2421 | 0.1436 | 0.2041 | 0.0037 | 0.0545 | 0.0445 | 0.0988 |  | 1.727 | 2.1235 | 0.758 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -3.6 | -5.9
23 | 89.487 | 5.025 | 1.2037 | 0.144 | 0.2028 | 0.0036 | 0.0542 | 0.0439 | 0.0948 |  | 1.6811 | 2.0597 | 0.7555 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
24 | 89.4253 | 5.0445 | 1.2293 | 0.1442 | 0.2047 | 0.0037 | 0.0544 | 0.0438 | 0.0911 |  | 1.7066 | 2.0524 | 0.7559 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
25 | 89.1324 | 5.1569 | 1.2925 | 0.1484 | 0.215 | 0.0039 | 0.0586 | 0.0477 | 0.1028 |  | 1.7538 | 2.088 | 0.7588 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
26 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
27 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
28 | 89.5052 | 4.9294 | 1.2033 | 0.1438 | 0.2 | 0.0039 | 0.0569 | 0.0458 | 0.0955 |  | 1.7291 | 2.0871 | 0.7556 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
29 | 88.7804 | 5.3656 | 1.3423 | 0.1543 | 0.2201 | 0.0037 | 0.057 | 0.0464 | 0.0938 |  | 1.7466 | 2.1899 | 0.7616 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -5.1 | -8.3
30 | 89.1036 | 5.1633 | 1.2853 | 0.1528 | 0.2178 | 0.0038 | 0.0579 | 0.0473 | 0.0901 |  | 1.7683 | 2.11 | 0.7588 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
31 | 89.1484 | 5.1469 | 1.2555 | 0.1514 | 0.2156 | 0.0038 | 0.057 | 0.0463 | 0.0887 |  | 1.7743 | 2.1118 | 0.7582 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №208
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №208 |  | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Волинська | Берестечко | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627
Волинська | Луцьк (АГНКС Луцьк) | 9166.5235 | 38.3784 | 10.6607
Волинська | Луцьк (на м.Луцьк) | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата