## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.3206 | 5.0852 | 1.2312 | 0.1331 | 0.2074 | 0.0007 | 0.058 | 0.0455 | 0.0589 | 0.0074 | 1.7585 | 2.0934 | 0.7559 | 8254.3232 | 34.5592 | 9.5998 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138 | -7.1 | -4.3
2 | [13 empty] | 8254.3232 | 34.5592 | 9.5998 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
3 | [13 empty] | 8254.3232 | 34.5592 | 9.5998 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
4 | [13 empty] | 8254.3232 | 34.5592 | 9.5998 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
5 | [13 empty] | 8254.3232 | 34.5592 | 9.5998 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
6 | [13 empty] | 8254.3232 | 34.5592 | 9.5998 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
7 | [13 empty] | 8254.3232 | 34.5592 | 9.5998 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11533.8207 | 48.2898 | 13.4138
8 | 89.3234 | 5.0784 | 1.2357 | 0.1323 | 0.209 | 0.0006 | 0.0593 | 0.046 | 0.0511 | 0.0077 | 1.7604 | 2.0962 | 0.7558 | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239 | 11531.8383 | 48.2815 | 13.4115 | -8 | -6.1 | <0,0001 | <0,0002 | 0
9 | [13 empty] | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239 | 11531.8383 | 48.2815 | 13.4115
10 | [13 empty] | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239 | 11531.8383 | 48.2815 | 13.4115
11 | [13 empty] | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239 | 11531.8383 | 48.2815 | 13.4115
12 | [13 empty] | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239 | 11531.8383 | 48.2815 | 13.4115
13 | [13 empty] | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239 | 11531.8383 | 48.2815 | 13.4115
14 | [13 empty] | 8252.1736 | 34.5502 | 9.5973 | 9134.9242 | 38.2461 | 10.6239 | 11531.8383 | 48.2815 | 13.4115
15 | 89.2894 | 5.0877 | 1.2404 | 0.1334 | 0.2094 | 0.0011 | 0.0596 | 0.0469 | 0.0715 | 0.0074 | 1.7463 | 2.107 | 0.7566 | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11536.9735 | 48.303 | 13.4175 | -8.4 | -6
16 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11536.9735 | 48.303 | 13.4175
17 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11536.9735 | 48.303 | 13.4175
18 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11536.9735 | 48.303 | 13.4175
19 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11536.9735 | 48.303 | 13.4175
20 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11536.9735 | 48.303 | 13.4175
21 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11536.9735 | 48.303 | 13.4175
22 | 89.3721 | 5.0548 | 1.2307 | 0.1326 | 0.208 | 0.0009 | 0.0561 | 0.0441 | 0.0611 | 0.0085 | 1.7673 | 2.0637 | 0.7554 | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11536.9974 | 48.3031 | 13.4175 | -8.4 | -5
23 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11536.9974 | 48.3031 | 13.4175
24 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11536.9974 | 48.3031 | 13.4175
25 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11536.9974 | 48.3031 | 13.4175
26 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11536.9974 | 48.3031 | 13.4175
27 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11536.9974 | 48.3031 | 13.4175
28 | [13 empty] | 8253.8694 | 34.5573 | 9.5993 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11536.9974 | 48.3031 | 13.4175
29 | 89.2292 | 5.1118 | 1.2534 | 0.1343 | 0.2131 | 0.001 | 0.0573 | 0.0447 | 0.0661 | 0.0075 | 1.7695 | 2.1121 | 0.7569 | 8259.5778 | 34.5812 | 9.6059 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11533.2236 | 48.2873 | 13.4131 | -9.2 | -6
30 | [13 empty] | 8259.5778 | 34.5812 | 9.6059 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11533.2236 | 48.2873 | 13.4131
31 | [13 empty] | 8259.5778 | 34.5812 | 9.6059 | 9142.7822 | 38.279 | 10.6331 | 11533.2236 | 48.2873 | 13.4131
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281
Івано-Франківська | Озеряни | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281
Івано-Франківська | Чагрів | 9138.6263 | 38.2616 | 10.6282
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата