## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 06-049/2019 чинне до 31.07.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2019р. по 31.10.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.0716 | 5.1696 | 1.2997 | 0.1384 | 0.2215 | 0.0039 | 0.0565 | 0.0465 | 0.0566 | 0.0167 | 1.7791 | 2.1399 | 0.7583 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -8 | -7.8
2 | [12 empty] | 0.7583 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -7.8 | -7.7
3 | [12 empty] | 0.7583 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -8.2 | -7.1
4 | [12 empty] | 0.7583 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -8.1 | -7.3
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
7 | 89.3977 | 5.0944 | 1.1912 | 0.1273 | 0.2004 | 0.0039 | 0.0539 | 0.0444 | 0.0598 | 0.0069 | 1.7282 | 2.0919 | 0.7583 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -9.5 | -8.1
8 | [12 empty] | 0.7583 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -11 | -10.3
9 | [12 empty] | 0.7583 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -11 | -10.6
10 | [12 empty] | 0.7583 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -8 | -7.5
11 | [12 empty] | 0.7583 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 | -9.9 | -9.1
12 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
14 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
15 | 89.3191 | 5.1437 | 1.2151 | 0.1287 | 0.203 | 0.0038 | 0.0533 | 0.045 | 0.055 | 0.0054 | 1.7371 | 2.0909 | 0.7551 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -10 | -9.4
16 | [12 empty] | 0.7551 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -10 | -9
17 | [12 empty] | 0.7551 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -8.8 | -7.9
18 | [12 empty] | 0.7551 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -9.5 | -8.2
19 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
21 | 88.9551 | 5.2225 | 1.2961 | 0.1344 | 0.2163 | 0.004 | 0.059 | 0.0492 | 0.0538 | 0.013 | 1.8468 | 2.1497 | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -9.9 | -8.5
22 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -10.1 | -8
23 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -10.2 | -8.7
24 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -10 | -9.2
25 | [12 empty] | 0.7556 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -10.2 | -9.5
26 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
27 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
28 | 89.1066 | 5.1617 | 1.2491 | 0.1389 | 0.2205 | 0.0039 | 0.0582 | 0.0487 | 0.0513 | 0.009 | 1.8155 | 2.1366 | 0.7588 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -11.4 | -10.9 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
29 | [12 empty] | 0.7588 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -11.8 | -10.3
30 | [12 empty] | 0.7588 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -11.8 | -9.8
31 | [12 empty] | 0.7588 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 | -11.8 | -10.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9139.8683 | 38.2668 | 10.6297
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-11-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9139.8683 | 38.2668 | 10.6297
Житомирська | ГРС Брусилів | 9139.5339 | 38.2654 | 10.6293
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292
Житомирська | ГРС Малин | 9139.6772 | 38.266 | 10.6294
Житомирська | ГРС Народичі | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293
Житомирська | ГРС Недашки | 9139.1756 | 38.2639 | 10.6289
Житомирська | ГРС Радомишль | 9139.6772 | 38.266 | 10.6294
Житомирська | ГРС Федорівка | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292
Житомирська | ГРС Яжберень | 9139.6056 | 38.2657 | 10.6294
Київська | ГРС Іванків | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292
Київська | ГРС Ірпінь | 9138.3158 | 38.2603 | 10.6279
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9140.1788 | 38.2681 | 10.63
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9140.8476 | 38.2709 | 10.6308
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302
Київська | ГРС Біла Церква | 9139.9877 | 38.2673 | 10.6298
Київська | ГРС Багрин | 9140.1549 | 38.268 | 10.63
Київська | ГРС Блиставиця | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298
Київська | ГРС Бородянка | 9139.8444 | 38.2667 | 10.6296
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9139.7489 | 38.2663 | 10.6295
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9139.0562 | 38.2634 | 10.6287
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9139.51 | 38.2653 | 10.6293
Київська | ГРС Вишеньки | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293
Київська | ГРС Ворзель | 9139.2473 | 38.2642 | 10.6289
Київська | ГРС Глеваха | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Київська | ГРС Гребінки | 9139.725 | 38.2662 | 10.6295
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303
Київська | ГРС Грузьке | 9139.0801 | 38.2635 | 10.6288
Київська | ГРС Димер | 9139.4861 | 38.2652 | 10.6292
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303
Київська | ГРС Дорогинка | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293
Київська | ГРС Жорнівка | 9139.3906 | 38.2648 | 10.6291
Київська | ГРС Забір'я | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292
Київська | ГРС Забуяння | 9139.51 | 38.2653 | 10.6293
Київська | ГРС Зелений Мис | 9139.6294 | 38.2658 | 10.6294
Київська | ГРС Зорін | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293
Київська | ГРС Катюжанка | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294
Київська | ГРС Клавдієве | 9139.5339 | 38.2654 | 10.6293
Київська | ГРС Кожанка | 9139.3428 | 38.2646 | 10.6291
Київська | ГРС Красятичі | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298
Київська | ГРС Макарів | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296
Київська | ГРС Мигалки | 9140.2743 | 38.2685 | 10.6301
Київська | ГРС Мотовилівка | 9139.3428 | 38.2646 | 10.6291
Київська | ГРС Обуховичі | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Київська | ГРС Оране | 9139.8205 | 38.2666 | 10.6296
Київська | ГРС Острійки | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286
Київська | ГРС Піщане | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629
Київська | ГРС Плисецьке | 9138.3158 | 38.2603 | 10.6279
Київська | ГРС Поліське | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Київська | ГРС Рокитне | 9139.6056 | 38.2657 | 10.6294
Київська | ГРС Стоянка | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Київська | ГРС Триліси | 9139.4861 | 38.2652 | 10.6292
Київська | ГРС Устимівка | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9139.6056 | 38.2657 | 10.6294
Київська | ГРС Чайка | 9140.1071 | 38.2678 | 10.6299
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Шпитьки | 9139.4861 | 38.2652 | 10.6292
Київська | ГРС р/г Фастівський | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-11-01
|  | прізвище |  | підпис | дата